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Введение

Проектирование   систем   теплоснабжения   населённых   пунктов   представляет собой   комплексную   проблему,   от   правильного   решения   которой   во   многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным  планом на период до 2028 года.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и  такие   решения   носят   предварительный   характер.   Даётся   обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится  только после технико-экономического  обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города   принята   практика   составления   перспективных   схем   теплоснабжения поселения.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса   поселения,   оценки   состояния   существующих   источников   тепла   и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется   на   основе   технико-экономического   сопоставления   вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения   с   подачей   газа   крышным   или   пристроенным   котельным,   или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления и  горячего водоснабжения.
Основой   для   разработки   и   реализации   схемы   теплоснабжения муниципального образования   город Сердобск  Пензенской области до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на   обеспечение   устойчивого   и   надёжного   снабжения   тепловой   энергией потребителей.

При   проведении   разработки   использовались   «Требования   к   схемам теплоснабжения»   и   «Требования   к   порядку   разработки   и   утверждения   схем теплоснабжения».
  Технической базой разработки являются:

- Генеральный план г. Сердобска, Москва, Гипрогор, 1991 год; 

- Материалы корректировки Генерального плана территории городского поселения

города Сердобска Сердобского района Пензенской области, ООО «Инновационная компания «Титул», 2008 год;

- Комплексный инвестиционный план модернизации города Сердобска на 2010-2020 годы;

- программа социально-экономического развития города Сердобска Сердобского района Пензенской области на 2013-2015 годы

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная   документация   (расчетные   температурные   графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные   данные   по   видам   прокладки   и   типам   применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

-  материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска   и   потребления   тепловой   энергии,   теплоносителя,   электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

-  статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Общие сведения

Город Сердобск Сердобского района Пензенской области является муниципальным образованием Сердобского района и обладает статусом городского поселения с численностью населения на 01.01.2012 года 34900 человек.

Город Сердобск расположен на юге Пензенской области, в 102 км от областного центра на границе с Саратовской областью на правом берегу реки Сердобы. 

Площадь, занимаемая городом, составляет 2842 га. На севере граничит с Каменским, на северо-западе с Белинским, на северо-востоке с Колышлейским районами, а на юге - с Саратовской областью.

С областным центром город связан железной дорогой Ртищево-Пенза и шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием Сердобск-Колышлей-Пенза, с г. Саратов дорогой с асфальтовым покрытием Сердобск-Ртищево-Саратов. Расстояние до п. Беково - 40 км, п.Колышлей - 40 км, Тамала - 63 км, Ртищево - 40 км.

Возникший на основе одной из засечных и сторожевых крепостей на южных окраинах государства Российского в бассейне реки Хопер г. Сердобск получил статус города еще в 1781 году. Долгое время население города, всех его сословий занималось земледелием, и только с середины 90-х годов XIX века, после того, как со стороны Ртищева была построена железная дорога, соединившая Сердобск с Пензой и другими городами страны, началось промышленное развитие города. Здесь появились шпалопропиточный завод, крупный по тем временам элеватор, мыловаренный и другие заводы, мельницы.

В 1940 году в Сердобске начали работать макаронная фабрика, карамельный и колбасный цехи горпищекомбината. Во время Великой Отечественной войны в Сердобск был эвакуирован 2-й Московский часовой завод.

В 1947 году в городе начал работать паровозоремонтный завод, однако в связи с последовавшим вскоре переводом железных дорог на электрическую и тепловую тягу на базе этого предприятия в 1954 году был развернут машиностроительный завод ПО «АвтоЗИЛ».

Город Сердобск является административным центром Сердобского района. В нем сконцентрировано большое количество производств, связанных с обработкой, переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции.

На левом берегу р. Сердобы в непосредственной близости от города располагается село Пригородное. Город и село связывают многочисленные пешеходные мосты и один новый автодорожный.

Помимо поймы р. Сердобы заметными естественными и искусственными рубежами внутри селитебных территорий проектируемого города выступают овраг Шишковский и железная дорога.

Центральная и самая старая часть города в границах полосы отвода железной дороги с запада, нижней части оврага Шишковского – с востока, Балашовской улицы – с севера и набережной р.Сердобы – с юга с ее регулярными кварталами малоэтажной застройки в своей планировке наиболее полно отражает первоначальный план строительства города, составленный еще в XVIII веке.

С западной стороны за железной дорогой расположился небольшой район одноэтажной застройки деревни Мазановки, входящей в состав города, и самая большая промышленная зона города. С Центральной частью города этот район связан двумя охраняемыми переездами через железную дорогу в одном уровне (в северной и южной горловинах станционных путей) и одним подземным пешеходным переходом около вокзала.

Восточная часть города развивается к востоку от оврага Шишковского вдоль реки Сердобы.

Кварталы старой одноэтажной застройки в этой части города частично соответствуют по своей планировке начальному плану строительства города.

Современная многоэтажная застройка формирует здесь улицу Ленина к востоку от Нагорной площади. До настоящего времени эта улица, которая начинается от железной дороги в Центральной части города и проходит через Шишковский овраг в его устье, является единственной современной транспортной артерией, связывающей эти две части города.

В створе ул. Ленина на запад построен путепровод через железную дорогу в район Мазановки. 

Балашовская улица и верхняя  часть оврага Шишковского отделяют самую большую по площади застройки Северную часть города, внутри которой выделяется район «Березки».

Здесь между улицами Тамбовской и Железнодорожной в конце 50-х годов и начале 60-х годов осуществлялось массовое индивидуальное строительство. Позднее здесь появились улицы Каракозова, Жибунева, Котовского, Грибоедова. С начала 70-х годов было построено несколько 5-этажных домов на северном конце ул. Горького, в микрорайоне «Березки».

Один из 5-этажных жилых домов и детский сад построены в квартале, ограниченном улицами Мира, Маяковского, Народной, Ломоносова. Этот квартал, а также ряд других кварталов в массивах индивидуальной застройки между улицами Тамбовской и Железнодорожной генеральным планом были зарезервированы для размещения жилых домов капитальной застройки с учреждениями обслуживания. 

Новое строительство промышленных и сельскохозяйственных предприятий производственного назначения, за 30 последних лет осуществлено в 5 км к северу от города (комбикормовый завод и складская зона на подъездных путях разъезда Тащиловский около деревни Зубринка).

Город Сердобск  расположен на Европейской платформе и имеет кристаллический фундамент старше 1 млрд. лет. Большую часть территории представляет легковолнистое плато, имея покатость на юг и юго-восток. Абсолютные отметки поверхности территории изменяются в пределах от 225 до 148 м. В западной части города отметки порядка 150-170м., на востоке – 210-225м., на севере – 155-200м., на юге – 153-190м. Общее повышение рельефа наблюдается в восточном и северо-восточном направлении. Местность постепенно снижается к долине реки Сердобы.  Река Сердоба, относящиеся к бассейну реки Дона,  являющаяся левым притоком Хопра. 

 В питании реки главную роль играют талые снеговые воды. В половодье вода выходит из берегов, образуя широкие поймы. В пределах города протяженность реки 11км, во время весеннего паводка водой покрывается площадь равная 130га, что составляет 4,75% от площади городских земель.

Имеющие водные ресурсы в полном объеме покрывают потребность водоснабжением для  предприятий промышленности и  хозяйственно-питьевых нужд населения.

Город Сердобск имеет большое количество родников в окрестностях города Сердобска: на «Лысой горе», в «Шишковом овраге», «Майский родник», в самом городе. Сердобская вода богата различными микроэлементами (серебро, йод). В эпоху мезозоя сформировались альбские пески – источник подземных вод, основной источник крупного водоснабжения в данном районе. 

Леса в городе Сердобске занимает 132 га и 26 га древесно-кустарниковых насаждений, это 5,5 % от общей площади. Главными лесообразующими породами являются сосна, дуб, береза, осина. 
Почвенный покров территории города в основном представлен  тучными черноземами, серыми лесными и луговыми почвами.  
Климат г.Сердобска Сердобского района – характеризуется ослаблением западного переноса воздушных масс и усилением континентальности, что проявляется в удлинении зимы, сокращением переходных периодов, увеличением морозоопасности в начале и конце лета, возрастании годовой амплитуды температуры воздуха, уменьшении вероятности пасмурного неба и увеличении ясного.

Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений, близлежащей метеостанции, помещенных в справочнике по климату.

Непосредственно на территории города систематически метеорологические наблюдения не проводятся. Сведения по элементам климата базируются на данных метеостанции г.Пенза и СП 131.1333.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология)
Температурный режим города характеризуется следующими величинами:

Самым тёплым месяцем года является июль (+19,8 оС), самым холодным – январь (-9,8 оС). Абсолютные минимумы и максимумы температур соответственно равны –43 ОС и +40 оС, наблюдаются очень редко. 

Среднегодовая температура воздуха + 5,1 С.
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –9,8°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,8°С.

Абсолютный максимум температур +40°С.

Абсолютный минимум температур -43°С.

Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤0°С – 143 дней, с температурой ≤8°С (отопительный период) – 200 дней.

Среднемесячные температуры показаны в таблице 1.
Таблица 1

	сезоны
	зима
	весна
	лето
	осень

	месяцы
	XII
	I
	II
	III
	IY
	Y
	YI
	YII
	YIII
	IX
	X
	XI

	Температура, оС
	-7,8
	-9,8
	-9,7
	-3,7
	6,8
	14,2
	18,0
	19,8
	18,0
	12,2
	5,1
	-2,0


Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца -9,8°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -27°С. Абсолютный минимум температур  –43°С.Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +26°С. 

Продолжительность безморозного периода составляет 143 дня при этом, средняя дата первого заморозка приходится на 29 сентября, а последнего на 10 мая. Продолжительность тёплого периода 222 дня, холодного – 143 дня.

Летом и в начале осени преобладают западные ветры. Юго-восточные ветры приносят в летние месяцы суховеи. Повторяемость направлений ветра показаны в таблице 2.

Таблица 2
	Направление
	с
	с-в
	в
	ю-в
	ю
	ю-з
	з
	с-з
	Число

штилей

	Среднегодовое(%)
	9
	6
	7
	21
	13
	11
	15
	18
	9

	За безморозный 

Период (%)
	8
	5
	7
	26
	15
	11
	14
	14
	8


Наибольшая повторяемость ветров юго-восточного направления зимой и весной, северо-западного летом и осенью. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного и северо-восточного направления. Западные и северо-западные ветры влажные, юго-восточные и южные приносят зимой сухую морозную погоду, а летом жару и мглу.

Годовой ход скорости ветра выражен довольно четко. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек., достигая наибольших значений в холодный период года 4,3 – 4,5 м/сек., наименьших – в июле – августе 3,2 – 3,1 м/сек.

Суточный ход скорости ветра четко выражен в теплое время года, а зимой сглажен. Число дней с ветром более 15 м/сек составляет в среднем 15 дней, наибольшее – 28 дней. Район города подвержен действию суховеев – горячих ветров высокого давления, сопровождающихся мглою, вихрями и черными бурями.

В годовом ходе облачности наблюдается наибольшее количество облачности в холодный период с ноября по февраль.

Атмосферные осадки в течение года определяются главным образом циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, из них осадки теплого периода составляют 315 мм. Летом продолжительность осадков меньше, часто осадки имеют ливневой характер.  Наибольшее количество осадков 645 мм отмечено в 1962 году, наименьшее 271 мм в 1938 году. Появление снежного покрова отмечено 2 ноября, схода 1 апреля. Число дней со снежным покровом составляет 141. Средняя  высота снежного покрова на последний день декады составляет 34 см (в поле).

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 75%, достигая наибольших значений 83-85% в зимний период и наименьших 60-63% летом. Максимальная относительная влажность отмечается ночью, минимальная днем. Суточная изменчивость ее наиболее значительна летом от 80 до 55%, зимой она изменяется в течение суток всего на 2-3%.

Среднее число дней с метелью составляет 35, наибольшее около 60. Наиболее сильные метели связаны с глубокими циклонами, которые вызывают усиление ветра. Наибольшее число дней с метелью отмечено в январе-феврале.

Среднее число часов солнечного сияния составляет 1807 в год. Резкое возрастание числа часов солнечного сияния наблюдается в период от февраля к марту, что обусловлено как увеличением продолжительности дня, так и значительным уменьшением весной повторяемости пасмурных дней. Резкое уменьшение числа часов солнечного сияния наблюдается при переходе от ноября к декабрю.

Нормативная глубина промерзания грунтов по СП 131.1333.2012 для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 1,5 м., для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,75 м.
Общая площадь в административных границах города Сердобска составляет 2842 га. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1026 га, или 36,1 % территории, в том числе 152 га пашни (распаханность сельхозугодий – около 60,3 %), залежей — 357 га, сссенокосов — 9 га, пастбищ – 281 га. В границах застройки — 900 га, из них селитебной — 686 га.
Распределение земель в городе представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Распределение земель по видам

	Наименование показателей (га)
	2007 г.
	2008г.
	2009 г.
	2010г.
	2011г.

	Площадь земель - всего
	2842
	2842
	2842
	2842
	2842

	Земли жилой застройки
	408
	408
	408
	408
	408

	Земли общественно – деловой застройки
	76
	76
	76
	76
	76

	Земли промышленности
	103
	103
	103
	103
	103

	Земли общего пользования
	366
	366
	366
	366
	366

	Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций
	217
	217
	217
	217
	217

	Земли сельскохозяйственного использования
	832
	832
	832
	832
	832

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	191
	191
	191
	191
	191

	Земли водного фонда
	78
	78
	78
	78
	78

	Земли под военными и иными режимными бъектами
	506
	506
	506
	506
	506



	Земли под объектами иного специального назначения
	13
	13
	13
	13
	13

	Земли не вовлеченные в градостроительную деятельность или иную деятельность
	52
	52
	52
	52
	52


Город Сердобск является динамично развивающимся муниципальным образованием Сердобского района Пензенской области, располагает квалифицированными трудовыми ресурсами, развитой железнодорожной и автомобильной транспортной системой.  

        На 1 января 2012 года число хозяйствующих субъектов всех видов деятельности в г. Сердобске 421 единиц. Наибольшее число хозяйствующих объектов, сосредоточено в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования; обрабатывающих производствах;  строительстве.

Ведущими видами экономической деятельности города Сердобска, являются: обрабатывающие производства,  транспорт и связь, оптовая и розничная торговля и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

Имеются предприятия энергетики, связи, строительства, транспорта, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и другие. На территории города расположены организации финансово-кредитной системы, организации и представительства внебюджетных фондов, органы исполнительной власти муниципальных образований. Развита социально-культурная сфера, которая представлена учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта.

Таблица 4 - Основные показатели характеризующие экономический потенциал города Сердобска за 2009 - 2011 гг.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2009
	2010
	2011

	1.
	Территория города
	га
	2842
	2842
	2842

	2.
	Численность населения
	тыс.чел.
	35,0
	34,8
	35,0

	3.
	Занято в экономике
	чел.
	10695
	10291
	10552

	4.
	Протяженность рек в черте города
	км.
	11
	11
	11

	5.
	Площадь водного фонда
	га.
	78
	78
	78

	6.
	Объем промышленной продукции
	млн.руб
	1091,9
	1646,3
	1765,9

	7.
	Оборот розничной торговли
	-//-
	3651,9
	3921,1
	4257,1

	8.
	Оборот общественного питания
	-//-
	50,0
	50,4
	63,3

	9.
	Объем платных услуг
	-//-
	312,1
	386,4
	411,9

	10.
	Инвестиции в экономику 
	-//-
	190,8
	71,9
	331,2

	11.
	Имеется дорог 
	км
	93,4
	93,4
	93,4

	12.
	Уровень безработицы
	%
	0,97
	0,9
	0,83


Приоритетными направлениями развития экономики города Сердобска являются:

-развитие перерабатывающих отраслей, обеспечивающих население города продуктами питания, и выход поставщиков и на внешние рынки сбыта, прежде всего, в города Пензенской области и соседних регионов. Важно увеличивать производство тех продуктов, которые смогут конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках сокращая товарные дефициты и укрепляя продовольственную безопасность Пензенской области;

-развитие промышленных предприятий города, и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;

-поддержка инновационного технологического развития во всех сегментах экономики города;

-восстановление и ускоренное развитие отраслей социальной инфраструктуры, что позволит привлечь молодежь;

-развитие рыночной и финансовой инфраструктуры города;

-поддержка малого и среднего предпринимательства. 

На 1 января 2012 года численность постоянного населения города Сердобска уменьшилась по сравнению с 1.01.2011 г. на 0,184 тыс.чел. и составила 34900 чел.  Трудоспособного населения 20017 чел. – 57,4%. Удельный вес пожилых людей – 34,6%, что выше, чем по области (25,2%) 

Таблица 5 – Показатели демографической ситуации города Сердобска

	N
J
2
	Показатель
	     2009
	2010
	2011

	1
	  Численность постоянного населения, в том числе:

 моложе трудоспособного возраста, 

в трудоспособном возрасте, 

старше трудоспособного возраста.
	35020

4793

20837

9390
	34846

4790

20424

9632
	35084

4664

20017

10403

	2


	Численность родившихся всего, человек
	337
	301
	318

	3
	Численность умерших всего, человек
	668
	686
	643

	4
6
7
	Миграционный прирост, человек
	157
	-52
	-43

	5


	Младенческая смертность (число детей, умерших до года на 1000 родившихся живыми)
	0,003
	0,002
	0,002

	6


	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
	18,2
	16,3
	16,8

	7
	Среднедушевые доходы населения, руб.
	4295
	5210
	5349,4

	8


	Число индивидуальных предпринимателей, единиц
	1674
	1853
	1874

	9
	Среднегодовая численность занятых в экономике, человек
	10039
	10098
	11262

	10
	Численность официально зарегистрированных безработных, человек
	570
	184
	135


Положительными тенденциями в демографическом развитии города в 2011 году стали снижение смертности при одновременном росте рождаемости.
Положительными тенденциями в демографическом развитии города в 2011 году стали снижение смертности при одновременном росте рождаемости. Родилось за 12 месяцев 2010 года 301 человека, показатель рождаемости – 8,5 на 1000 населения. За 12 месяцев 2011 года родилось 318 человек и рождаемость составила 9,0 на 1000 населения. Показатель рождаемости увеличился на 0,5% (Областной показатель рождаемости 10,2). 

 
Умерло за 12 месяцев 2010 года 686 человек, показатель смертности 19,3 на 1000 населения. За 12 месяцев 2011 года умерло 643 человека, смертность составила 18,1 на 1000 населения. Областной показатель смертности 15,9 . 

Миграционный прирост составил – 43 (прибыло – 829, выбыло – 872).


На протяжении 10 лет наблюдается естественная убыль населения, т.к. смертность превышает  рождаемость.
Таблица 6 – Динамика численности населения города Сердобска

	Год
	1939
	1959
	1970
	1979
	1989
	2002
	2010
	2012

	Население, чел
	12807
	26119
	33783
	39936
	43518
	37738
	35393
	34900
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Рисунок 1- Динамика численности населения г. Сердобска
На демографическую ситуацию продолжает влиять отток молодого населения в динамично развивающиеся в город Пенза и крупные города соседних областей. Отток трудоспособного населения привел к сокращению лиц фертильного возраста, что отразилось на рождаемости. В целом характер рождаемости в городе определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), сближением параметров рождаемости городского и сельского населения, откладыванием по времени рождения ребенка. В городе возрастает число населения старше трудоспособного возраста.

Средняя продолжительность жизни в городе Сердобске выше средних российских показателям – 69,4 лет (РФ 2009 – 68,7, ПФО 2009 – 69,4). Продолжительность жизни мужчин – 63,1 несколько выше, чем по РФ и ПФО (РФ 2009 – 62,8, ПФО 2009 – 63,1), а женщин  – 75,8 (РФ 2009 – 74,7, ПФО 2009 – 75,8). 

Таким образом, существующие проблемы в демографической ситуации города Сердобска, характеризующиеся преобладанием естественной убыли населения, являются наиболее значимым фактором, сдерживающим развитие города в средне- и долгосрочной перспективе.

Пути решения данных проблем видятся в привлечении в город Сердобск инвестиционных потоков и развития  предприятий перерабатывающей промышленности.

1. Глава 1

«Существующее положение в сфере производства,

 передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
1.1 Функциональная структура теплоснабжения
Жилищно-коммунальный комплекс  муниципального образования - сложный многофункциональный технический комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятельности виды услуг.

Общегосударственная Программа «Доступное жилье», предусматривающая рост жилищной обеспеченности граждан до уровня развитых стран, а также городская Программа «Ветхое жилье», ориентированная на снос и реконструкцию ветхого и аварийного жилищного фонда. 

В городе  предусматривается полный снос муниципального ветхого и аварийного фонда,  расположенного в центральной части города и на важных в градостроительном отношении участках.
Общая площадь в административных границах города Сердобска составляет 2842 га. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1026 га, или 36,1 % территории, в том числе 152 га пашни (распаханность сельхозугодий – около 60,3 %), залежей — 357 га, сссенокосов — 9 га, пастбищ – 281 га. В границах застройки — 900 га, из них селитебной — 686 га.
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Рисунок 2 – Распределение площадей в административных границах города
К концу расчетного срока проектом предусматривается рост жилищной обеспеченности горожан до 24 м2/чел, на первую очередь 22 м2/чел.

Содержание, ремонт и оперативное управление жилищным фондом города осуществляет Администрация   города Сердобска.

Предприятия МУП «Сердобская теплосеть», ООО «Гелиосс», ООО «Энергосбыт-Комфорт», МУП «Банно-прачечный комбинат»   обеспечивают  население города Сердобска электроэнергией, теплом, водой,  обслуживают муниципальную инженерную инфраструктуру и объекты коммунального назначения  (на условиях аренды).

В районах многоэтажной застройки теплоснабжение централизованное.

В частном секторе отопление индивидуальное от газообразного топлива.

Теплоснабжение многоэтажной жилой застройки и коммунально-бытовых предприятий осуществляется от 28 котельных

В настоящее время   практически все котельные города работают на газообразное топливо. 

1.2 Источники тепловой энергии

Услуги по выработке и передаче  тепловой энергии и передаче электрической для жителей города Сердобск оказывают МУП «Сердобская теплосеть», ООО «Гелиосс», ООО «Энергосбыт-Комфорт», МУП «Банно-прачечный комбинат»к. 

Источником теплоснабжения города являются 28 котельных, в том числе 5 ведомственные котельные. Температурные графики составляют на нужды отопления - 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40 оС.  Вид реализуемого  температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Часовые тепловые нагрузки составляют 38,35 Гкал/час, потребление тепловой энергии в год – 112282,6 Гкал.
В настоящее время в г. Сердобск действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными и четырех трубными (при наличии ГВС), циркуляционными, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий происходит от локальных ведомственных котельных. Теплоснабжение потребителей  осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

Схема теплоснабжения – зависимая. Схема горячего водоснабжения у  большинства потребителей - закрытая, от котельных №№ 7,10,12,13 ООО «Сердобская теплосеть» - открытая.

Таблица 7 - Характеристика существующих котельных г.Сердобска
	№

п/п
	Место

положение
	Тип

котельной
	Теплоносит. (t°С; давлен.)
	Вид

топлива
	Тип

котлов
	Дата ввода в эксплуатацию, дата последних испытаний.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	1
	Котельная №1, 

ул. Чайковского, 97
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70, 70/40

	Газ природный
	Микро-100, 1шт.,
Микро-200, 4 шт
	19.01.2012г.

	2
	Котельная № 2,

ул. Гагарина,17
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
70/40


	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	14.11.2011 г.

	3
	Котельная № 3,

ул. Яблочкова, 44
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
70/40
	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	.

9.11.2011 г.


Продолжение таблицы 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Котельная № 4,
ул.Гагрина,30
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ природный
	Микро-95, 4 шт.
	19.01.2012 г.

	5
	Котельная № 5,

ул. Гагарина, 13
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70, 70/40


	Газ при- родный
	Микро-95-3 шт.
	19.01.2012 г.

	6
	Котельная № 6,

ул. Саратовская, 92
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70, 

70/40
	Газ природный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	14.11.2011  г.

	7
	Котельная № 7,
ул. Комсомольская, 98а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70, 70/40


	Газ при- родный
	ELLPREX-630- 2 шт.
	14.11.2011 г.

	8
	Котельная № 8, 

ул. Комсомольская,89
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70, 70/40


	Газ при- родный
	ELLPREX-1570 - 3 шт.
	14.11.2011 г.

	9
	Котельная № 10,

Яблочкова, 2а
	Отдельно стоящая
	Горячая
 вода

t=95/70, 70/40


	Газ при- родный
	Микро-95 – 3 шт.
	19.01.2012 г.

	ООО «Гелиос»

	10
	Котельная №1, 

пр. Строительный , 3
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
70/40


	Газ природный
	ТВГ-2,5 – 3 шт,

ТВГ-1,5- 3 шт
	1974 г.

	11
	Котельная № 2,

ул. Ленина, 255а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-1,5 - 3шт
	1979 г..

	12
	Котельная № 3,

ул. Тюрина, 7а
	Отдельно

стоящая
	Горячая
 вода

t=95/70,
70/40
	Газ природный
	ТВГ-2,5 – 2 шт,

Н18 – 1 шт
	1970 г.

	13
	Котельная № 9,

ул. Ленина, 291
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
70/40


	Газ природный
	ТВГ-1,5 – 5 шт,


	1979 г.


Продолжение таблицы 7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14
	Котельная № 11,

ул. Комсомольская, 93а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70, 

70/40
	Газ при- родный
	ТВГ-2,5 – 3 шт,

ТВГ-1,5- 1 шт
	1959 г.

	15
	Котельная № 14,

ул.М.Горького, 251а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70, 
	Газ природный
	ДВР 6,5/13 – 

2 шт

ДЕ-10 – 1 шт
	1979 г.

	МУП «Сердобская теплосеть»

	16
	Котельная № 4, ул.Ленина, 85а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ при- родный
	ТВГ-1,5 – 2 шт,

ТВГ-2,5 -
1 шт
	1971 г.

	17
	Котельная № 5, 
ул. Гоголя, 9а
	Отдельно

стоящая
	Горячая
 вода

t=95/70
	Газ при- родный
	ТГВ-1,5 – 1 шт,
НР-18 -

1 шт
	1971 г.

	18
	Котельная № 6,

ул. Пушкина, 9
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70 
	Газ при- родный
	ТВГ-2,5, 2 шт.
	1968 г.

	19
	Котельная № 7,
ул. Энергетиков, 1а
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70, 

70/40


	Газ природный
	ТВГ- 0,25
4 шт
	1964 г.

	20
	Котельная № 10

 ул.Ново-Северная
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70,
70/40
	Газ природный
	ТВГ-1,5 – 2 шт
	1964 г.

	21
	Котельная № 12,
ул.Сорокина, 29
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ природный
	ТВГ-2,5 -
2 шт.,
ТВГ-1,5 – 2 шт.
	1965 г.

	22
	Котельная № 13, ул.Фрунзе,97
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=95/70
	Газ природный
	КСВа-0,63Гн
2 шт
	1995 г.

	23
	Котельная № 15,

Ул Нагорная, 5
	Отдельно стоящая
	Горячая
 вода

t=95/70,

70/40
	Газ природный
	ДКВР-6,5-13,

2 шт
	1985 г.


Продолжение таблицы 7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ведомственные котельные

	24
	Котельная ОАО «Мечта», 

ул Лесная,48
	Отдельно

стоящая
	Горячая
 вода

t=90/70,
70/40 
	Газ при- родный
	ДКВР-2,5-13 -2 шт.,
ДКВР-6,5-14ГМ6,5-

2 шт
	1985 г.

	25
	Котельная 

ФКИ ЛИУ-6 

УФСИН
	Отдельно

стоящая
	Горячая 
вода

t=90/70, 
	Газ природный
	ДКВР-2,5-10
5 шт
	1988 г.

	26
	Котельная № 1

МУП БПК, ул.Чапаева, 91
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=90/70, 
	Газ природный
	Братск1Г -5 шт.,

Е 1/9 Г – 2 шт
	1988 г.

	27
	Котельная № 2 

МУП БПК,

ул.Чапаева,79
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 
	Газ природный
	КСВа-0,63Гн -2 шт.
	2008 г.

	28
	Котельня в/ч № 01575,

ул. Балашовская
	Отдельно

стоящая
	Горячая 

вода

t=95/70, 
	Газ природный
	
	1965 г.


Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных. Регулирование качественное по температурному графику. Присоединение потребителей непосредственное без 

элеваторных узлов и тепловых пунктов. Приготовление воды на горячее водоснабжение производится в котельных. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330 (актуализированный СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).

Температурные графики регулирования при параметрах теплоносителя  95/70 оС и 90/70 оС приведены в таблицах   8, 9,10  соответственно. 

Таблица 8– Температурный график 95/70 оС с нагрузкой  ГВС
	Температура наружного воздуха
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 , оС
	Температура воды в подающем трубопроводе
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, оС
	Температура воды в обратном трубопроводе,
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, оС
	Доля нагрузки,

%

	1
	2
	3
	4

	10
	70
	55
	62

	9
	70
	55
	62

	8
	70
	55
	62

	7
	70
	55
	62

	6
	70
	55
	62

	5
	70
	55
	62

	4
	70
	55
	62

	3
	70
	55
	62

	2
	70
	55
	62


Продолжение таблицы 8

	1
	2
	3
	4

	1
	70
	55
	62

	0
	70
	55
	62

	-1
	70
	55
	62

	-2
	70
	55
	62

	-3
	70
	55
	62

	-4
	70
	55
	62

	-5
	70
	55
	62

	-6
	70
	55
	62

	-7
	70
	55
	62

	-8
	70
	55
	62

	-9
	70
	55
	62

	-10
	72
	56
	64

	-11
	73
	57
	66

	-12
	74
	57
	68

	-13
	76
	58
	70

	-14
	77
	59
	72

	-15
	79
	60
	74

	-16
	80
	61
	77

	-17
	81
	61
	79

	-18
	83
	63
	81

	-19
	84
	63
	83

	-20
	86
	65
	85

	-21
	87
	65
	87

	-22
	88
	66
	89

	-23
	90
	67
	91

	-24
	91
	68
	94

	-25
	92
	68
	96

	-26
	94
	70
	98

	-27
	95
	70
	100
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Таблица 9 – Температурный график 90/70 оС без нагрузки на ГВС 
	Температура наружного воздуха
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 , оС
	Температура воды в подающем трубопроводе
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, оС
	Температура воды в обратном трубопроводе,
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, оС
	Доля нагрузки,

%

	1
	2
	3
	4

	10
	40
	36
	21

	9
	41
	36
	23

	8
	43
	38
	26

	7
	44
	38
	28

	6
	46
	40
	30

	5
	47
	41
	32

	4
	49
	42
	34

	3
	50
	43
	36

	2
	52
	44
	38

	1
	53
	45
	40

	0
	55
	46
	43

	-1
	56
	47
	45

	-2
	57
	48
	47

	-3
	59
	49
	49

	-4
	60
	50
	51

	-5
	62
	51
	53

	-6
	63
	52
	55

	-7
	64
	53
	57

	-8
	66
	54
	60

	-9
	67
	55
	62

	-10
	68
	55
	64

	-11
	70
	57
	66

	-12
	71
	57
	68

	-13
	72
	58
	70

	-14
	74
	60
	72

	-15
	75
	60
	74

	-16
	76
	61
	77

	-17
	77
	61
	79

	-18
	79
	63
	81

	-19
	80
	63
	83

	-20
	81
	64
	85

	-21
	83
	66
	87

	-22
	84
	66
	89

	-23
	85
	67
	91

	-24
	86
	67
	94

	-25
	88
	69
	96

	-26
	89
	69
	98

	-27
	90
	70
	100
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Таблица 10 – Температурный график 90/70 оС с нагрузкой на ГВС 

	Температура наружного воздуха

[image: image18.png]


 , оС
	Температура воды в подающем трубопроводе
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, оС
	Температура воды в обратном трубопроводе,
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, оС
	Доля нагрузки,

%

	1
	2
	3
	4

	10
	70
	57
	68

	9
	70
	57
	68

	8
	70
	57
	68

	7
	70
	57
	68

	6
	70
	57
	68

	5
	70
	57
	68

	4
	70
	57
	68

	3
	70
	57
	68

	2
	70
	57
	68

	1
	70
	57
	68

	0
	70
	57
	68

	-1
	70
	57
	68

	-2
	70
	57
	68

	-3
	70
	57
	68

	-4
	70
	57
	68

	-5
	70
	57
	68

	-6
	70
	57
	68

	-7
	70
	57
	68

	-8
	70
	57
	68

	-9
	70
	57
	68

	-10
	70
	57
	68

	-11
	70
	57
	68

	-12
	71
	57
	68

	-13
	72
	58
	70

	-14
	74
	60
	72


Продолжение таблицы 10

	1
	2
	3
	4

	-15
	75
	60
	74

	-16
	76
	61
	77

	-17
	77
	61
	79

	-18
	79
	63
	81

	-19
	80
	63
	83

	-20
	81
	64
	85

	-21
	83
	66
	87

	-22
	84
	66
	89

	-23
	85
	67
	91


	-24
	86
	67
	94

	-25
	88
	69
	96

	-26
	89
	69
	98

	-27
	90
	70
	100
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Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии.
1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети прокладываются по территории города надземно на отдельно стоящих опорах и подземно в непроходных каналах. Трубопроводы прокладываются из труб стальных теплоизолированных. 

Износ тепловых сетей, по предварительной оценке эксплуатирующей организации составляет от 20 до 60%. 

Существующая    схема   теплоснабжения    г. Сердобска  централизованная и автономная от модульных котельных.

Теплоснабжение потребителей  осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

Предоставлена информация по протяженности и расположению тепловых сетей (схемы, технические характеристики, технические паспорта магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей).

Техническая характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 11.
Таблица 11 – Техническая характеристика трубопроводов тепловой сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Дата пуска в эксплуатацию
	Материальная характеристика сети, м2
	Тип изоляции

	
	Надземная прокладка на опорах 
	Подземная прокладка в ж/б канале
	Подземная бесканальная
	
	
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	Котельная № 1

	108х4
	261
	-
	-
	2011
	26,1
	мин.вата

	76х3,5
	155,2
	-
	-
	2011
	10,86
	мин.вата

	57х3,5
	105,8
	-
	-
	2011
	5,29
	мин.вата

	Котельная № 2

	133х5
	145,6
	-
	-
	2011
	18,2
	мин.вата

	108х4
	253,8
	-
	-
	2011
	25,38
	мин.вата

	89х4
	199,7
	-
	-
	2011
	15,98
	мин.вата

	76х3,5
	41,5
	-
	-
	2011
	2,905
	мин.вата

	57х3,5
	199,7
	-
	-
	2011
	9,985
	мин.вата

	Котельная № 3

	133х5
	107,6
	-
	-
	2011
	13,45
	мин.вата

	89х3,5
	200,8
	-
	-
	2011
	16,064
	мин.вата

	57х3
	200,8
	-
	-
	2011
	10,04
	мин.вата

	Котельная № 4

	89х3,5
	114,6
	-
	-
	2011
	9,168
	мин.вата

	Котельная № 5

	89х3,5
	36,3
	-
	-
	2011
	2,904
	мин.вата

	76х3,5
	24,2
	-
	-
	2011
	1,694
	мин.вата

	57х3
	36,3
	-
	-
	2011
	1,815
	мин.вата

	48х2,5
	68,6
	-
	-
	2011
	3,087
	мин.вата

	32х2,5
	68,6
	-
	-
	2011
	1,715
	мин.вата

	Котельная № 6

	133х5
	444,2
	-
	-
	2011
	55,525
	мин.вата

	114х5
	180,4
	-
	-
	2011
	18,04
	мин.вата

	57х3,5
	44,8
	-
	-
	2011
	2,24
	мин.вата

	32х2,5
	505,0
	-
	-
	2011
	12,625
	мин.вата

	Котельная № 7

	114х5
	111,4
	-
	-
	2011
	13,925
	мин.вата

	108х4,5
	56,0
	-
	-
	2011
	5,6
	мин.вата

	89х4
	124,7
	-
	-
	2011
	9,976
	мин.вата

	76х3,5
	52,0
	-
	-
	2011
	3,64
	мин.вата

	57х3
	66,7
	-
	-
	2011
	3,335
	мин.вата


Продолжение таблицы 11

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	Котельная № 8

	159х6
	156,6
	-
	-
	2011
	23,49
	мин.вата

	133х5
	125,4
	-
	-
	2011
	15,675
	мин.вата

	108х4,5
	249,6
	-
	-
	2011
	24,96
	мин.вата

	89х4
	483,2
	-
	-
	2011
	38,656
	мин.вата

	76х3,5
	125,4
	-
	-
	2011
	8,778
	мин.вата

	57х3,5
	765,6
	-
	-
	2011
	38,28
	мин.вата

	32х3,5
	502,6
	-
	-
	2011
	12,525
	мин.вата

	Котельная № 10

	57х3,5
	312,6
	-
	-
	2011
	15,63
	мин.вата

	32х3,5
	312,6
	-
	-
	2011
	7,815
	мин.вата

	ООО «Гелиос»

	Котельная № 1

	159х4,5
	380,9
	-
	-
	1974
	57,135
	УРСА

	108х4
	2508,4
	-
	-
	1974
	250,84
	УРСА

	89х3,0
	-
	42,0
	-
	1974
	3,36
	УРСА

	57х3,0
	865,4
	-
	-
	1974
	43,27
	УРСА

	32х2,5
	-
	53,0
	-
	1974
	1,325
	УРСА

	Котельная № 2

	159х4,0
	-
	526
	-
	1979
	78,9
	УРСА

	108х3,5
	229,8
	-
	-
	1979
	22,98
	УРСА

	89х3,5
	259
	-
	-
	1979
	20,72
	УРСА

	57х3
	25,0
	-
	-
	1979
	1,25
	УРСА

	48х2,5
	-
	229,4
	-
	1979
	10,323
	УРСА

	Котельная № 3

	530х12
	-
	69,0
	-
	1975
	34,5
	УРСА

	219х8
	25
	-
	-
	1970
	5,0
	УРСА

	159х4,5
	259
	-
	-
	1971
	38,85
	УРСА

	133х4,5
	228,8
	-
	-
	1972
	28,6
	УРСА

	89х3,5
	526,9
	-
	-
	1973
	42,152
	УРСА

	57х3,5
	229,4
	-
	-
	1974
	11,47
	УРСА

	Котельная № 9

	159х4,0
	-
	565,1
	-
	1979
	84,765
	УРСА

	108х3,5
	-
	388,1
	-
	1979
	38,81
	УРСА

	89х3,5
	48,5
	-
	-
	1979
	3,88
	УРСА

	57х3
	54,5
	-
	-
	1979
	2,725
	УРСА

	Котельная № 11

	273х10
	-
	10
	-
	1959
	2,5
	УРСА

	219х5
	115
	321
	-
	1959
	87,2
	УРСА

	159х4,5
	243
	-
	-
	1959
	36,42
	УРСА

	108х3,5
	581
	182
	-
	1959
	76,3
	УРСА

	76х3,5
	80
	28
	-
	1959
	7,56
	УРСА

	57х3
	151
	-
	-
	1959
	7,55
	УРСА

	32х2,5
	9
	-
	-
	1959
	0,225
	УРСА

	Котельная № 14

	325х7
	39
	-
	-
	1979
	11,7
	УРСА


Продолжение таблицы 11
	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	219х5
	507
	-
	-
	1979
	101,4
	УРСА

	159х4,5
	1558,0
	-
	-
	1979
	233,7
	УРСА

	133х4
	346,6
	-
	-
	1979
	43,325
	УРСА

	114х3,5
	120,0
	-
	-
	1979
	12,84
	УРСА

	108х3,5
	443,7
	-
	-
	1979
	44,37
	УРСА

	89х3,5
	10,0
	-
	-
	1979
	0,8
	УРСА

	76х3
	146,0
	-
	-
	1979
	10,22
	УРСА

	МУП «Сердобская теплосеть»

	Котельная № 4

	219х5
	67,0
	-
	-
	1974
	13,4
	УРСА

	159х4,5
	313,5
	206,0
	-
	1974
	77,925
	УРСА

	108х3,5
	508,1
	70,0
	-
	1974
	57,81
	УРСА

	89х3,5
	327,5
	-
	-
	1974
	26,2
	УРСА


	76х3
	109,0
	-
	-
	1974
	7,63
	УРСА

	57х3
	797,8
	-
	-
	1974
	39,89
	УРСА

	Котельная № 5

	159х4,5
	271,0
	70,0
	-
	1974
	51,15
	УРСА

	108х3,5
	178,0
	-
	-
	1974
	17,8
	УРСА

	89х3,5
	96,0
	144,0
	-
	1974
	18,88
	УРСА

	76х3
	271,0
	50,0
	-
	1974
	22,47
	УРСА

	57х3
	626,2
	-
	-
	1974
	31,31
	УРСА

	Котельная № 6

	108х3,5
	516,0
	383,0
	-
	1979
	89,9
	УРСА

	76х3
	865,4
	-
	-
	1979
	60,578
	УРСА

	57х3
	125,0
	-
	-
	1979
	6,25
	УРСА

	48х2,5
	206,0
	
	
	1979
	9,27
	УРСА

	Котельная №7

	273х6
	74,0
	-
	-
	1979
	18,5
	УРСА

	219х5
	116,0
	-
	-
	1979
	23,2
	УРСА

	159х4,5
	1700,4
	920,0
	-
	1979
	393,06
	УРСА

	114х3,5
	632,0
	210,0
	-
	1979
	92,62
	УРСА

	108х3,5
	1561,0
	149,0
	-
	1979
	171,0
	УРСА

	76х3
	1793,6
	-
	-
	1979
	125,552
	УРСА

	57х3
	109,0
	36,0
	-
	1979
	7,25
	УРСА

	48х2,5
	797,8
	
	-
	1979
	35,9
	УРСА

	Котельная №10

	108х3,5
	495,6
	50,0
	-
	1974
	54,56
	УРСА

	Котельная 12

	159х4,5
	1118,0
	-
	-
	1974
	167,7
	УРСА

	133х4
	850
	-
	-
	1974
	106,25
	УРСА

	108х3,5
	2110
	-
	-
	1974
	211,0
	УРСА

	89х3,5
	234,0
	-
	-
	1974
	18,72
	УРСА

	76х3
	906,0
	-
	-
	1974
	63,42
	УРСА

	57х3
	287,0
	48,0
	-
	1974
	16,75
	УРСА

	48х2,5
	-
	185,0
	-
	1974
	8,325
	УРСА

	32х2,5
	273,0
	-
	-
	1974
	8,736
	УРСА


Продолжение таблицы 11

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	25х2
	961,8
	-
	-
	1974
	24,045
	УРСА

	Котельная 13

	159х4,5
	3,4
	-
	-
	1995
	0,51
	УРСА

	108х3,5
	366
	-
	-
	1995
	36,6
	УРСА

	Котельная № 15

	417х8
	232,0
	-
	-
	1984
	
	УРСА

	273х6
	1590,0
	-
	-
	1984
	
	мин.вата

	219х5
	721,0
	168,0
	-
	1984
	
	мин.вата

	159х4,5
	833,0
	-
	-
	1984
	
	УРСА

	133х4
	166,0
	70,0
	-
	1984
	
	УРСА

	114х3,5
	110,0
	-
	-
	1984
	
	УРСА

	108х3,5
	336,0
	92,0
	-
	1984
	
	УРСА

	89х3,5
	430,0
	-
	-
	1984
	
	УРСА

	76х3,5
	840,0
	202,0
	-
	1984
	
	УРСА

	57х3
	323,0
	-
	-
	1984
	
	УРСА

	48х2,5
	104,0
	28,0
	-
	1984
	
	УРСА

	32х2,5
	194,0
	-
	-
	1984
	
	УРСА

	25х2
	216,0
	-
	-
	1984
	
	УРСА

	Ведомственные котельные

	Котельная ООО «Мечта»

	89х3,5
	450,0
	-
	-
	1984
	36,0
	мин.вата

	76х3,5
	450,0
	-
	-
	1984
	31,5
	мин.вата

	Котельная № 1 МУП БПК

	89х3,5
	300,0
	-
	-
	1984
	24,0
	мин.вата

	76х3,5
	-
	500,0
	-
	1984
	35,0
	мин.вата

	Котельная № 2 МУП БПК

	76х3,5
	80,0
	-
	-
	2008
	5,6
	УРСА

	57х3,5
	80,0
	-
	-
	2008
	4,0
	УРСА

	Котельная ФКИ ЛИУ-6 УФСИН

	89х3,5
	450,0
	-
	-
	1976
	36,0
	мин.вата

	Котельная № 2 в/ч 01575

	76х3
	640
	-
	-
	1976
	44,8
	мин.вата


Существующие схемы тепловых сетей  приведены в Приложении 1
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Автоматизация в ИТП отсутствует.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в зданиях котельных мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

 Бесхозяйных тепловых сетей на территории города не выявлено. 
В качестве запорной арматуры, в основном, применяются стальные фланцевые задвижки. Данные по количеству запорной арматуры отсутствуют.

Тепловые потери в результате утечек и через тепловую изоляцию составляют примерно 6-10%.

Предписаний надзорных органов запрещающих  дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей, не  имеется.

Крупных аварий и отказов тепловых сетей  в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось. 

В настоящее время используются следующие процедуры диагностики состояния 

Метод акустической эмиссии. Метод, прове​ренный в мировой практике и позволяющий точ​но определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под из​меняемым давлением, но по условиям приме​нения на действующих тепловых сетей имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хо​рош для выявления участков с повышенным на​пряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограничен​ность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследо​вания с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хоро​шо показывать состояние обследуемого участ​ка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поис​ка утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Ме​тод очень эффективен для планирования ре​монтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (ок​тябрь-ноябрь), когда система отопления рабо​тает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Использу​ются корреляторы усовершенствованной конст​рукции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных резуль​татов. Но метод имеет перспективу как инфор​мационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих тепло​проводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Опрессовка на прочность повышенным дав​лением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубо​провода в ремонтный период и исключения по​явления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно по​казывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С при​менением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопро​водов, опрессовку стало возможным рассмат​ривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

Метод магнитной томографии металла теп​лопроводов с поверхности земли.  Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эф​фективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения теплоснабжающих организаций г. Сердобска проводятся работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго Росси №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся с целью определения компенсирующей способности тепловых сетей раз в 2 года.  Испытания на тепловые потери проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения нормативных потерь.

Центральные тепловые пункты и индивидуальные тепловые пункты у потребителей по сетям отсутствуют.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» по формуле
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 - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм);

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;
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 - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более. 

Таблица 12 – Удельный вес тепловых потерь 

	Котельная
	Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч
	Тепловые потери через изоляцию,

Гкал/ч
	Удельный вес тепловых потерь, %

	1
	2
	3
	4

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	Котельная №1
	0,422339
	0,02914
	6,8

	Котельная №2
	0,6518848
	0,04498
	6,9

	Котельная №3
	0,556154
	0,03226
	5,8

	Котельная №4
	0,2714
	0,02497
	9,2

	Котельная №5
	0,154796
	0,01331
	8,6

	Котельная №6
	0,839512
	0,05625
	6,7

	Котельная №7
	0,831161
	0,05569
	6,7

	Котельная №8
	2,203093
	0,165232
	7,5

	Котельная №10
	0,180593
	0,00813
	4,5

	ООО «Гелиос»

	

	Котельная № 1
	5,335388
	0,352136
	6,6

	Котельная № 2
	0,591939
	0,043803
	7,4

	Котельная № 3
	1,858244
	0,07433
	4,0


Продолжение таблицы 12

	1
	2
	3
	4

	Котельная № 9
	1,429551
	0,010722
	7,5

	Котельная № 11
	1,214731
	0,08017
	6,6

	Котельная № 14
	1,604433
	0,120332
	7,5


	МУП «Сердобская теплосеть»

	Котельная № 4
	2,692026
	0,21536
	8,0

	Котельная № 5
	0,746976
	0,01494
	2,0

	Котельная  № 6
	1,864443
	0,07458
	4,0

	Котельная №7
	8,096871
	0,5263
	6,5

	Котельная №10
	1,107034
	0,075278
	6,8

	Котельная №12
	2,570248
	0,154215
	6,0

	Котельная №13
	0,721
	0,04326
	6,0

	Котельная № 15
	3,883775
	0,155351
	4,0

	Ведомственные котельные

	Котельная ООО «Мечта»
	0,1692
	0,00846
	5,0

	Котельная № 1 МУП БПК
	0,257
	0,01285
	5,0

	Котельная № 2 МУП БПК
	0,19
	0,0095
	5,0

	Котельная ФКИ ЛИУ-6 УФСИН
	0,0756
	0,00378
	5,0

	Котельная № 2 в/ч 01575
	0,008
	0,0004
	5,0

	ИТОГО:
	38,3242988
	2,405729
	6,1


1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения с разделением по источникам тепла приведены в графическом Приложении 2.
Контуры зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии

В таблице 13 приведены размеры зон действия источников теплоты.

Таблица 13 – Размеры зон действия источников теплоты

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м

	1
	2
	3
	4

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	Котельная №1

	46
	0
	0
	61

	Котельная №2

	125
	83
	0
	0


Продолжение таблицы 13

	1
	2
	3
	4

	Котельная №3

	0
	105
	156
	0

	Котельная №4

	0
	0
	45
	0

	Котельная №5

	50
	50
	50
	20

	Котельная №6

	75
	85
	210
	76

	Котельная №7

	115
	30
	0
	0

	Котельная №8

	100
	230
	100
	100

	Котельная № 10

	40
	0
	80
	135

	ООО «Гелиос»

	Котельная № 1

	488
	420
	283
	280

	Котельная № 2

	100
	160
	60
	458

	Котельная № 3

	185
	194
	285
	234

	Котельная № 9

	257
	120
	150
	435

	Котельная № 11

	308
	290
	240
	168

	Котельная № 14

	562
	464
	443
	266

	МУП «Сердобская теплосеть»

	Котельная № 4

	336
	280
	60
	300

	Котельная № 5

	139
	114
	112
	116

	Котельная  № 6

	124
	184
	280
	870

	Котельная №7

	370
	500
	518
	490

	Котельная №10

	117
	121
	108
	60

	Котельная №12

	86
	416
	320
	190

	Котельная №13

	50
	140
	0
	0


Продолжение таблицы 13

	1
	2
	3
	4

	Котельная № 15

	20
	470
	630
	75

	Ведомственные котельные

	Котельная ООО «Мечта»

	83
	170
	0
	0

	Котельная № 1 МУП БПК

	158
	60
	0
	70

	Котельная № 2 МУП БПК

	67
	0
	0
	0

	Котельная ФКИ ЛИУ-6 УФСИН

	0
	0
	65
	50

	Котельная № 2 в/ч 01575

	105
	0
	100
	190


1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 
тепловой энергии

В  системах централизованного  теплоснабжения  тепло  расходуется  на  отопление зданий,  нагревание  приточного  воздуха  в  установках  вентиляции  и  кондиционирования, горячее  водоснабжение,  а  также  технологические  процессы  промышленных  предприятий. 

Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию зависят от температуры наружного воздуха и других климатических условий района теплоснабжения. 

Таким образом, в системах отопления и вентиляции тепло расходуется не равномерно в  течение  года,  а  только  при  сравнительно  низких  температурах  наружного  воздуха. 

Указанных потребителей  тепловой  энергии  принято  называть  сезонными,  а  их  тепловые нагрузки – сезонными тепловыми нагрузками. 

Тепловая энергия в системах горячего водоснабжения и в технологических процессах промышленных  предприятий  расходуется  непрерывно и  постоянно в  течение  года  и  мало зависит  от  температуры  наружного  воздуха.  Поэтому  тепловые  нагрузки  на  горячее водоснабжение и технологические нужды считаются круглогодовыми тепловыми нагрузками. 

В городе Каменка к  источникам централизованного теплоснабжения подключены жилые дома 5-ти этажной застройки, социально-культурные объекты и коммунально-бытовые предприятия.

Сведения по потребителям тепловой энергии приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Распределение тепловой энергии по потребителям

	№ пп
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка , Гкал/ч

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	Котельная №1

	1
	Ж.д. Ул. Чайковского,97
	0,342339
	0,0800
	
	0,422339

	
	ИТОГО:
	0,342339
	0,0800
	
	0,422339

	Котельная № 2

	1
	ж.д. ул. Гагарина,17
	0,2775722
	0,0690
	
	0,3465722

	2
	Ж.д. ул. Гагарина,32
	0,3053126
	
	
	0,3053126

	
	ИТОГО:
	0,5828848
	0,069
	0
	0,6518848

	Котельная №3

	1
	Ж.д. ул. Яблочкова, 44
	0,487154
	0,069
	 
	0,556154

	
	ИТОГО:
	0,487154
	0,069
	 
	0,556154

	Котельная №4

	1
	ГБОУ СПО "СМТ"
	0,26905
	
	
	0,26905

	2
	ГБОУ СПО "СМТ" теплая стоянка
	0,00235
	
	
	0,00235

	
	ИТОГО:
	0,2714
	0
	0
	0,2714

	Котельная №5

	1
	Краев. музей, ул. Гагарина, 13
	0,046252
	0,01269
	 
	0,058942

	2
	МУ СРКЦСОН, ул Пушкина 86
	0,053255
	
	 
	0,053255

	3
	МУ СРКЦСОН Пищеблок
	0,008241
	
	 
	0,008241

	4
	МУ СРКЦСОН Администр.зд.1
	0,029154
	
	 
	0,029154

	5
	МУ СРКЦСОН Администр.зд.2
	0,005204
	
	 
	0,005204

	
	ИТОГО:
	0,142106
	0,01269
	0
	0,154796

	Котельная №6

	1
	Школа №1 ул. Саратовская 92
	0,374907
	0,0065
	 
	0,381407

	2
	Школа №1 мастерская
	0,012252
	0
	 
	0,012252

	3
	МУЗ ЦРБ  (Первомайская,16)
	0,052122
	0,01107
	 
	0,063192

	4
	МКП Водоканал проходная
	0,011288
	 
	 
	0,011288

	5
	МКП Водоканал произв.корпус
	0,13398
	 
	 
	0,13398

	6
	МКП Водоканал РММ
	0,125859
	 
	 
	0,125859

	7
	МКП Водоканал гаражи
	0,023087
	 
	 
	0,023087

	8
	МКП Водоканал бытовка
	0,003427
	 
	 
	0,003427

	9
	МКП Водоканал гараж
	0,025665
	 
	 
	0,025665

	10
	МКП Водокан.теплая стоянка1
	0,011337
	 
	 
	0,011337

	11
	МКП Водокан.теплая стоянка2
	0,043414
	 
	 
	0,043414

	12
	МКП Водокан.теплая стоянка3
	0,004604
	 
	 
	0,004604

	
	ИТОГО:
	0,821942
	0,01757
	0
	0,839512

	Котельная №7

	1
	Ж.д. ул. Комсомольская, 98а
	0,685911
	0,14525
	
	0,831161

	
	ИТОГО:
	0,685911
	0,14525
	
	0,831161


Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная № 8

	1
	Ж.д. ул. Пензенская,100
	0,237332
	0,04585
	
	0,283182

	2
	Ж.д. ул. Чайковского,80
	0,54124
	
	
	0,54124

	3
	Ж.д. Ул. Чайковского,107
	0,258202
	0,05548
	
	0,313682

	4
	Ж.д. Ул. Комсомольская,89
	0,521329
	
	
	0,521329

	5
	Ж.д. Ул. Комсомольская,100
	0,181672
	
	
	0,181672

	6
	Ж.д. Ул. Комсомольская,102
	0,213387
	0,04585
	
	0,259237

	7
	МБУК МФЦ (Гагарина 16)
	0,102751
	 
	 
	0,102751

	
	ИТОГО:
	2,055913
	0,14718
	0
	2,203093

	Котельная №10

	1
	Дет сад №12 (Яблочкова 1)
	0,077379
	0,0084
	
	0,085779

	2
	Псих.невр. дисп. (Яблочкова, 2а)
	0,094014
	0,0008
	
	0,094814

	
	ИТОГО:
	0,171393
	0,0092
	0
	0,180593

	ООО «Гелиос»

	Котельная № 1

	1
	Ж.д. Ул.Ленина 224
	0,156568
	
	
	0,156568

	2
	Ж д. Ул.Ленина 226
	0,111045
	0,221417
	
	0,332462

	3
	Ж.д. Ул Ленина,261
	0,090611
	
	
	0,090611

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,267
	0,092453
	
	
	0,092453

	5
	Ж.д. Ул. Ленина,269
	0,154224
	
	
	0,154224

	6
	Ж.д. Ул. Ленина,271
	0,168866
	
	
	0,168866

	7
	Ж.д. Ул. Герцена, 12
	0,089844
	
	
	0,089844

	8
	Ж.д. Ул Светлая, 8
	0,072277
	0,235507
	
	0,307784

	9
	Ж.д. Ул Светлая, 2
	0,122016
	0,244565
	
	0,366581

	10
	Ж.д. Пер. Строительный, 10
	0,048332
	
	
	0,048332

	11
	Ж.д. Пер. Строительный,14
	0,042982
	
	
	0,042982

	12
	Ж.д. Пер. Герцена,6
	0,040364
	
	
	0,040364

	13
	Ж.д.ул Ленина,226 б
	0,038393
	0,239533
	
	0,277926

	14
	Ж.д. Ул. Строительная, 17а
	0,040644
	
	
	0,040644

	15
	Ж.д. Ул. Строительная,21а
	0,037765
	
	
	0,037765

	16
	Ж.д. Ул. Строительная,23а
	0,035238
	
	
	0,035238

	17
	Ж.д. пер. Герцена,2
	0,025663
	
	
	0,025663

	18
	Ж.д. Ул. Герцена,2а
	0,023574
	
	
	0,023574

	19
	Ж.д. Ул. Герцена,2
	0,027361
	
	
	0,027361

	20
	Ж.д. Ул. Герцена,4
	0,009318
	
	
	0,009318

	21
	Ж.д. Ул. Герцена.6
	0,011344
	
	
	0,011344

	22
	Ж.д. Пер.Герцена,4
	0,026024
	
	
	0,026024

	23
	Ж.д. Ул. Строительная,5
	0,011317
	
	
	0,011317

	24
	Ж.д. Ул. Строительная,7
	0,015542
	
	
	0,015542

	25
	Ж.д. Ул. Строительная,9
	0,014951
	
	
	0,014951

	26
	Ж.д. Ул. Строительная, 11
	0,015662
	
	
	0,015662

	27
	Ж.д. Ул. Строительная, 13
	0,015066
	
	
	0,015066

	28
	Ж.д. Ул. Строительная, 15
	0,014530
	
	
	0,01453

	29
	Ж.д. Ул. Строительная, 17
	0,014952
	
	
	0,014952

	30
	Ж.д. Ул. Строительная,23
	0,015479
	
	
	0,015479


Продолжение таблицы 14
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	2
	3
	4
	5
	6

	31
	Ж.д.ул. Строительная,25
	0,014982
	
	
	0,014982

	32
	Строителей пр   4
	0,111218
	
	
	0,111218

	33
	ИП Веряева В. А.
	0,001496
	
	
	0,001496

	34
	ИП Ерышова И.В.
	0,003114
	
	
	0,003114

	35
	ИП Демкина О.А.
	0,000433
	
	
	0,000433

	36
	Крайнов А.Ю.
	0,001166
	
	
	0,001166

	37
	ИП Первушина Г. В.
	0,001216
	
	
	0,001216

	38
	ИП Сурова Т. А.
	0,001725
	
	
	0,001725

	39
	ОАО "Сердобский хлебокомбинат"
	0,005159
	
	
	0,005159

	40
	ЖСК "Восход"
	0,093673
	
	
	0,093673

	41
	ЖСК "Дубрава"
	0,144847
	
	
	0,144847

	42
	ЖСК "Надежда"
	0,224605
	0,231481
	
	0,456086

	43
	ЖСК "Олимпийский"
	0,232583
	0,301932
	
	0,534515

	44
	ЖСК "Союз"
	0,123095
	
	
	0,123095

	45
	ЖСК "Счастливый"  ул. Ленина, 226в
	0,166287
	0,241546
	
	0,407833

	46
	ЖСК "Юбилейный"
	0,079670
	
	
	0,07967

	47
	ЖСК "Юность"  ул. Ленина, 226а
	0,178831
	0,221417
	
	0,400248

	48
	ЖСК "Ясенки"
	0,103360
	
	
	0,10336

	49
	МДОУ ДС № 13
	0,070164
	
	
	0,070164

	50
	МДОУ ДС № 14
	0,092002
	
	
	0,092002

	51
	МУЗ Сердобская ЦРБ
	0,014118
	
	
	0,014118

	52
	МБУК "КДЦ"
	0,003461
	
	
	0,003461

	53
	МУК " КДО" Сердобского района
	0,001562
	
	
	0,001562

	54
	ФГУЗ "Центр гигиены и эпидем."
	0,033129
	
	
	0,033129

	55
	ЖСК "Молодёжный"
	0,110998
	
	
	0,110998

	56
	ООО "Славный"
	0,001496
	
	
	0,001496

	57
	ИП Подоплекин А.В.
	0,001127
	
	
	0,001127

	58
	ИП Протасов
	0,000068
	
	
	0,000068

	
	ИТОГО:
	3,39799
	1,937398
	0
	5,335388

	Котельная № 2

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,257
	0,107150
	
	
	0,107150

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,259
	0,077126
	
	
	0,077126

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,243
	0,042759
	
	
	0,042759

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,245
	0,047136
	
	
	0,047136

	5
	Ж.д. Ул. Ленина,247
	0,037895
	
	
	0,037895

	6
	Ж.д. Ул. Ленина,249
	0,040761
	
	
	0,040761

	7
	Ж.д. Ул. Ленина,251
	0,054806
	
	
	0,054806

	8
	Ж.д. Ул. Ленина,253
	0,043066
	
	
	0,043066

	9
	Ж.д. Ул. Ленина,239
	0,010717
	
	
	0,010717

	10
	Ж.д. Ул. Ленина,241
	0,011080
	
	
	0,011080

	11
	Ж.д. Ул. Коммунальная, 12
	0,005450
	
	
	0,005450


Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	Ж.д. Ул. Коммунальная, 14
	0,002702
	
	
	0,002702

	13
	Ж.д. Ул. Коммунльная,16
	0,004904
	
	
	0,004904

	14
	Ж.д. Ул. Коммунльная,18
	0,006073
	
	
	0,006073

	15
	Ж.д. Ул. Коммунальня,20
	0,005416
	
	
	0,005416

	16
	Ж.д. Ул. Коммунальная,20а
	0,002989
	
	
	0,002989

	17
	Ж.д. Ул. Коммунальная,20б
	0,001338
	
	
	0,001338

	18
	Глухов Д. М.
	0,007300
	
	
	0,007300

	19
	ИП Гнилоухов А.
	0,000760
	
	
	0,000760

	20
	ИП Данюк Л. С.
	0,002579
	
	
	0,002579

	21
	ИП Кондрачук Т. Н.
	0,001499
	
	
	0,001499

	22
	ИП Масленников М. М.
	0,000945
	
	
	0,000945

	23
	ИП Трулова Т. Н.
	0,002288
	
	
	0,002288

	24
	ИП Шабашов А. И.
	0,007031
	
	
	0,007031

	25
	МУП "ЖХ"
	0,001950
	
	
	0,001950

	26
	ООО "Альянс-Ясенки"
	0,004010
	
	
	0,004010

	27
	ООО "Восток"
	0,002032
	
	
	0,002032

	28
	ООО "Фантазия"
	0,001651
	
	
	0,001651

	29
	ООО Магазин "Книга-2"
	0,002564
	
	
	0,002564

	30
	Сбербанк России № 4000
	0,004014
	
	
	0,004014

	31
	Администрция города
	0,044784
	
	
	0,044784

	32
	ФГУП "Почта России"
	0,005892
	
	
	0,005892

	33
	ИП Чеснокова Н.Н.
	0,001272
	
	
	0,001272

	
	ИТОГО:
	0,591939
	0
	0
	0,591939

	Котельная № 3

	1
	Ж.д. Ул. Горького, 158
	0,118900
	
	
	0,118900

	2
	Ж.д. Ул. Горького, 158а
	0,111643
	0,005423
	
	0,117066

	3
	Ж.д. Ул. Горького, 160
	0,111794
	
	
	0,111794

	4
	Ж.д. Ул. Горького, 162
	0,109539
	
	
	0,109539

	5
	Ж.д. Ул. Макарова, 1
	0,105204
	
	
	0,105204

	6
	Ж.д. Ул. Макарова,3
	0,106095
	
	
	0,106095

	7
	Ж.д. Ул. Быкова,4
	0,101886
	
	
	0,101886

	8
	Ж.д. Ул. Быкова,8
	0,101930
	
	
	0,101930

	9
	Ж.д. Ул. Быкова, 10
	0,099056
	
	
	0,099056

	10
	Ж.д. Ул. Быкова, 12
	0,103699
	
	
	0,103699

	11
	Ж.д. Ул. Тюрина,7
	0,089413
	
	
	0,089413

	12
	Ж.д. Ул. Тюрина, 13
	0,080610
	
	
	0,080610

	13
	Ж.д. Ул Тюрина, 3
	0,097808
	
	
	0,097808

	14
	Ж.д. Ул Тюрина, 5
	0,095954
	
	
	0,095954

	15
	Ж.д. Ул. Тюрина, 11
	0,106046
	
	
	0,106046

	16
	Ж.д. Ул. Тюрина, 15
	0,103209
	
	
	0,103209

	17
	ЗАО " СМЗ"                                         
	0,002021
	
	
	0,002021

	18
	ИП Авдеев С.Н.
	0,000478
	
	
	0,000478

	19
	ИП Алданькова О. Ф.
	0,001593
	
	
	0,001593

	20
	Галашина Л. С.
	0,000763
	
	
	0,000763

	21
	ИП Видинеева Л.В.
	0,001100
	
	
	0,001100

	22
	Зинкина И. В.
	0,000770
	
	
	0,000770
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	23
	ИП Ерхалева Е. В.
	0,002420
	
	
	0,002420

	24
	ИП Кудашев П.В.
	0,005560
	
	
	0,005560

	25
	ИП Красильникова Л. Н.
	0,001558
	
	
	0,001558

	26
	Лапшонкова Н. М.
	0,001205
	
	
	0,001205

	27
	ИП Лукьянцева Н. А.
	0,001678
	
	
	0,001678

	28
	ИП Михайлова Е. А.
	0,002736
	
	
	0,002736

	29
	ИП Минюшкин Р. А.
	0,001126
	
	
	0,001126

	30
	ИП Подоплекина О.П.
	0,000749
	
	
	0,000749

	31
	Саломатин В. И.
	0,000998
	
	
	0,000998

	32
	ИП Султанова Т. С.       
	0,000763
	
	
	0,000763

	33
	ИП Шуварина Е. Н.
	0,001048
	
	
	0,001048

	34
	ИП Коробков Г.Г.
	0,000459
	
	
	0,000459

	35
	ИП Храпова Г. И.
	0,000560
	
	
	0,000560

	36
	ОАО "Волга-Телеком"                              
	0,003261
	
	
	0,003261

	37
	ООО "Жилсервис-2"
	0,010862
	
	
	0,010862

	38
	ИП Щебраков
	0,001230
	
	
	0,001230

	39
	ООО "АС"
	0,000939
	
	
	0,000939

	40
	Администрция города
	0,002977
	
	
	0,002977

	41
	ООО "Спутник"
	0,006237
	
	
	0,006237

	42
	ООО "Транспортные услуги"
	0,003902
	
	
	0,003902

	43
	ООО "Марафон"
	0,001472
	
	
	0,001472

	44
	ООО "Родник-М"
	0,003802
	
	
	0,003802

	45
	МДОУ ДС № 16
	0,034707
	
	
	0,034707

	46
	МОУ СОШ № 9
	0,108820
	
	
	0,108820

	47
	ФГУП "Почта России"
	0,004241
	
	
	0,004241

	
	ИТОГО:
	1,852821
	0,005423
	0
	1,858244

	Котельная № 9

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,236
	0,104187
	0,148148
	
	0,252335

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,236а
	0,058653
	0,070209
	
	0,128862

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,289
	0,135752
	0,119807
	
	0,255559

	4
	Ж.д. Ул. Ленина,293
	0,086044
	0,082448
	
	0,168492

	5
	ЗАО "Дера"
	0,001478
	0
	
	0,001478

	6
	ИП Косарева Т.Н.
	0,000874
	0
	
	0,000874

	7
	ООО "СТК"
	0,001298
	0
	
	0,001298

	8
	ЖСК "Луч"
	0,127879
	0,039486
	
	0,167365

	9
	МОУ СОШ № 6
	0,141984
	0,004006
	
	0,14599

	10
	ГУ "Дом ветеранов труда"
	0,307298
	0
	
	0,307298

	
	ИТОГО:
	0,965447
	0,464104
	0
	1,429551

	Котельная № 11
	

	1
	Ж.д. Ул. Балашовская, 11
	0,184013
	0,010308
	
	0,194321

	2
	Ж.д. Ул. Балашовская, 3
	0,031699
	
	
	0,031699

	3
	Ж.д. Ул. Балашовская, 5
	0,031699
	
	
	0,031699

	4
	Ж.д. Ул. Балашовская, 9
	0,181457
	0,009469
	
	0,190926

	5
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 112
	0,020635
	
	
	0,020635

	6
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 116
	0,044304
	
	
	0,044304

	7
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 120
	0,049116
	
	
	0,049116


Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 124
	0,053850
	0,001888
	
	0,055738

	9
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 95
	0,035204
	
	
	0,035204

	10
	Ж.д. Ул. Комсомольская, 97
	0,111278
	0,004555
	
	0,115833

	11
	Ж.д. Ул. Чайковского, 127
	0,145078
	0,007551
	
	0,152629

	12
	Ж.д. Ул. Яблочкова, 2
	0,020262
	
	
	0,020262

	13
	Ж.д. Ул. Яблочкова, 6
	0,010602
	
	
	0,010602

	14
	ИП Шохина Е.В.
	0,000580
	
	
	0,00058

	15
	Сберкасса
	0,003452
	
	
	0,003452

	16
	ООО "Спутник" Аптека
	0,003090
	
	
	0,00309

	17
	ИП Васильева (Магазин)
	0,002661
	
	
	0,002661

	18
	ИП Максимова (Магазин)
	0,001902
	
	
	0,001902

	19
	ООО СТК (магазин)
	0,000926
	
	
	0,000926

	20
	ЦРБ
	0,092942
	
	
	0,092942

	21
	ОМВД
	0,027446
	
	
	0,027446

	22
	Общежитие ЗАО СМЗ
	0,038831
	
	
	0,038831

	23
	ООО "Эталон"
	0,010699
	
	
	0,010699

	24
	ПРОБИ
	0,071918
	
	
	0,071918

	25
	ООО "ЖХ Центр"
	0,001091
	
	
	0,001091

	26
	Зинькина
	0,006225
	
	
	0,006225

	
	ИТОГО:
	1,18096
	0,033771
	0
	1,214731

	Котельная № 14
	

	1
	Ж.д. Ул.Советская, 16
	0,109049
	0,005693
	
	0,114742

	2
	Ж.д. Ул.Советская, 18
	0,119725
	0,005004
	
	0,124729

	3
	Ж.д. Ул.Советская, 33
	0,120386
	0,005184
	
	0,12557

	4
	Ж.д. Ул.М.Горького, 245
	0,116908
	0,005274
	
	0,122182

	5
	Ж.д. Ул.М.Горького, 247
	0,090682
	0,002847
	
	0,093529

	6
	Ж.д. Ул.М.Горького, 249
	0,089823
	0,003806
	
	0,093629

	7
	Ж.д. Ул.М.Горького, 251
	0,050618
	0,001798
	
	0,052416

	8
	Ж.д. Ул.М.Горького, 255
	0,111748
	0,003776
	
	0,115524

	9
	Ж.д. Ул.М.Горького, 259А
	0,107341
	0,003806
	
	0,111147

	10
	Ж.д. Ул. Сережникова, 2
	0,113105
	0,004794
	
	0,117899

	11
	Ж.д. Ул. Сережникова, 6
	0,089975
	0,003716
	
	0,093691

	12
	Ж.д. Ул.Ломоносова, 1А
	0,111168
	0,005454
	
	0,116622

	13
	Ж.д. Ул.Мира, 32А
	0,126668
	0,006293
	
	0,132961

	14
	Ж.д. ул. Сережникова, 8
	0,019228
	
	
	0,019228

	15
	ИП Горбачева Н. В.
	0,001655
	
	
	0,001655

	16
	Гусейнов Шайг Мехди Оглы
	0,003543
	
	
	0,003543

	17
	ИП Данилин С.В.
	0,001596
	
	
	0,001596

	18
	ИП Воронин А. Ю.
	0,004206
	
	
	0,004206

	19
	ИП Ершова Л. В.
	0,002348
	
	
	0,002348

	20
	ИП Копейкин Р. В.
	0,012520
	
	
	0,01252

	21
	ИП Максимова Е. Г.
	0,000982
	
	
	0,000982

	22
	ИП Стахнюк Г.А.
	0,002515
	
	
	0,002515

	23
	ИП Журавлева Л. В.
	0,002995
	
	
	0,002995

	24
	ИП Шалаева Г. В.
	0,003396
	
	
	0,003396

	25
	ООО "Дом Сервис"
	0,045077
	
	
	0,045077


Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	26
	ООО "Фобус"
	0,008979
	
	
	0,008979

	27
	ООО "Эврика"
	0,002011
	
	
	0,002011

	28
	МОУ ДОД ЦДОД
	0,034477
	
	
	0,034477

	29
	ОАО РЭУ Саратовский
	0,042815
	
	
	0,042815

	30
	ИП Устинина
	0,001449
	
	
	0,001449

	
	ИТОГО:
	1,546988
	0,057445
	0
	1,604433

	МУП «Сердобская теплосеть»
	

	Котельная № 4
	

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,140
	0,238511
	
	
	0,238511

	2
	Ж.д. Ул. Ленина,142
	0,130384
	
	
	0,130384

	3
	Ж.д. Ул. Ленина,144
	0,100843
	
	
	0,100843

	4
	Ж.д.ул. Ленина,130
	0,055252
	
	
	0,055252

	5
	Ж.д. Ул. Ленина,134
	0,060812
	
	
	0,060812

	6
	Ж.д. Ул. Горького,20
	0,050113
	
	
	0,050113

	7
	Ж.д. Ул. Горького,22
	0,065577
	
	
	0,065577

	8
	Ж.д. Ул. Красная.2а
	0,064799
	
	
	0,064799

	9
	Ж.д. Аптекарский пер.8
	0,035930
	
	
	0,035930

	10
	Ж.д. Ул.Горьког,10
	0,016973
	
	
	0,016973

	11
	Ж.д. Ул.Красная,43
	0,016193
	
	
	0,016193

	12
	Ж.д. Ул.Куйбышева,83
	0,006099
	
	
	0,006099

	13
	Ж.д. Ленинский пер.22
	0,009471
	
	
	0,009471

	14
	ООО "Агат"(ИП Акимова), 
	0,013637
	
	
	0,013637

	15
	пер. Аптекарский ОВД 
	0,062536
	
	
	0,062536

	16
	пер.Аптекарский  ОВД 
	0,045734
	
	
	0,045734

	17
	ОВД Гаражи
	0,033891
	
	
	0,033891

	18
	пер.Аптекарский упр инкасс 
	0,004793
	
	
	0,004793

	19
	пер.Аптекарский упр инкасс 
	0,006175
	
	
	0,006175

	20
	пер Набережный,6 РКЦ
	0,097036
	
	
	0,097036

	21
	пер Набережный,6 Гараж РКЦ
	0,005424
	
	
	0,005424

	22
	ул.Набережная,8 Архив
	0,065680
	
	
	0,065680

	23
	ул. Набережная, 39  СЮН
	0,008568
	
	
	0,008568

	24
	ул. Набережная СЮН Теплица
	0,004115
	
	
	0,004115

	25
	ул.Ленина ,136  Муз.школа
	0,084473
	
	
	0,084473

	26
	ул. Ленина,136 Гараж ( отдел образ).
	0,010138
	
	
	0,010138

	27
	ул. Ленина,136 Гараж ( УСЗН).
	0,009075
	
	
	0,009075

	28
	ул.Ленина,71г ЧП Глотов 
	0,002605
	
	
	0,002605

	29
	ул.Ленина,71з ЧП Захаров 
	0,005908
	
	
	0,005908

	30
	ул. Ленина, 97, РДК
	0,158000
	
	
	0,158000

	31
	ул. Ленина, Гараж РДК 
	0,024592
	
	
	0,024592

	32
	ул.Ленина 95  ИП Васильев 
	0,015180
	
	
	0,015180

	33
	ул. Ленина, 87а, ред. Альянс
	0,008074
	
	
	0,008074

	34
	ул. Ленина, 87  Дом быта 
	0,319000
	
	
	0,319000

	35
	ул.Ленина, 85 ООО"Бизн-центр Лина" 
	0,161000
	
	
	0,161000

	36
	ул. Ленина, 124 "Тарханы"
	0,101766
	
	
	0,101766


Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	37
	Сер ФБК "Тарх" Подвал
	0,005470
	
	
	0,005470

	38
	Сер ФБК "Тарх" Гараж
	0,013450
	
	
	0,013450

	39
	ул.Ленина116(гараж)МОУ ДОД ЦДОД 
	0,020445
	
	
	0,020445

	40
	ул. Ленина, 116 Лицей №2
	0,297661
	
	
	0,297661

	41
	Коллегия адвокатов
	0,014596
	
	
	0,014596

	42
	КПРФ
	0,002272
	
	
	0,002272

	43
	ЗАО МАКС-М
	0,002915
	
	
	0,002915

	44
	ул.Красная,17 ЧП Мокшин, 
	0,008429
	
	
	0,008429

	45
	ул.Красная, 27 
	0,019000
	
	
	0,019000

	46
	ул.Красная,35 ООО "Рембыттехника"
	0,083584
	
	
	0,083584

	47
	ул Красная,37 
	0,052000
	
	
	0,052000

	48
	ул.Красная, 39 
	0,019000
	
	
	0,019000

	49
	ул.Красная,39/1 ИП Папаев Гараж
	0,004231
	
	
	0,004231

	50
	ул. Красная,39 Гараж УГОЧС
	0,011669
	
	
	0,011669

	51
	ул.Красная,41, Кузина Н.В.
	0,014075
	
	
	0,014075

	52
	ул.Красная, 41 Гараж 
	0,004872
	
	
	0,004872

	53
	ул.Куйбышева,48 Газ "Серд новости" 
	0,017000
	
	
	0,017000

	54
	ул.Красная,19 ООО "Руслан"
	0,003000
	
	
	0,003000

	
	ИТОГО:
	2,692026
	0
	0
	2,692026

	Котельная № 5
	

	1
	Ж.д. Ул. Красная,18
	0,044531
	
	
	0,044531

	2
	Ж.д. Ул. Гоголя,9
	0,010738
	
	
	0,010738

	3
	Ж.д. Ул. Гоголя,5
	0,055386
	
	
	0,055386

	4
	Ж.д. Ул. Красная,8
	0,045512
	
	
	0,045512

	5
	Ж.д. Ул. Красная,20
	0,018504
	
	
	0,018504

	6
	Ж.д. Ул. Красная,26
	0,012292
	
	
	0,012292

	7
	Ж.д. Ул. Куйбышева,64
	0,013153
	
	
	0,013153

	8
	ул.Красная,8  Усманова
	0,004192
	
	
	0,004192

	9
	ул.Красная,10, ДХШ
	0,020352
	
	
	0,020352

	10
	ул.Красная,12,УФСБ Адм зд
	0,009531
	
	
	0,009531

	11
	                        УФСБ подвал
	0,002545
	
	
	0,002545

	12
	                         Гараж УФСБ
	0,008050
	
	
	0,008050

	13
	ул. Красная 14, Гуревич
	0,009827
	
	
	0,009827

	14
	ул.Красная,16,ЦРБ,  Ск.пом.
	0,023697
	
	
	0,023697

	15
	                         ЦРБ Гараж
	0,018693
	
	
	0,018693

	16
	Красная,22 Шалаева Г.В. 
	0,017700
	
	
	0,017700

	17
	Гараж (Куйбышева 79)
	0,002107
	
	
	0,002107

	18
	ул.Куйбышева,Отдел ГорОО
	0,052858
	
	
	0,052858

	19
	ул.Гоголя,1, Торговый центр 
	0,074813
	
	
	0,074813

	20
	ул Гоголя, 3 ООО "Восток" 
	0,003321
	
	
	0,003321

	21
	ул Гоголя    ЧП Маношкин 
	0,008365
	
	
	0,008365

	22
	 ул Гоголя, 11 ОВО 
	0,050221
	
	
	0,050221
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	23
	                        ОВО Гараж 
	0,046203
	
	
	0,046203

	24
	ул.Гоголя,   Серд центр занят 
	0,012251
	
	
	0,012251

	25
	                    Гараж Серд. ЦЗ
	0,001833
	
	
	0,001833

	26
	гараж, Костин А.Н.
	0,001708
	
	
	0,001708

	27
	ул. Ленина,   Дом искусств 
	0,124884
	
	
	0,124884

	28
	ул. Ленина, Дом иск (подвал)
	0,008367
	
	
	0,008367

	29
	Гараж Строганов СВ 
	0,009733
	
	
	0,009733

	30
	ул.Ленина,108 ЧП Зарифул. 
	0,011922
	
	
	0,011922

	31
	ул.Ленина,108 ЧП Рябов 
	0,004687
	
	
	0,004687

	32
	ул.Ленина,110  Глухов
	0,013000
	
	
	0,013000

	33
	ул.Ленина,112 Центр GSM 
	0,006000
	
	
	0,006000

	
	ИТОГО:
	0,746976
	0
	0
	0,746976

	Котельная  № 6
	

	1
	Ж.д. Ул. Ленина,59
	0,286000
	
	
	0,286000

	2
	Ж.д. Ул. Чапаева,118
	0,032000
	
	
	0,032000

	3
	Ж.д.ул.Куйбышева,65
	0,015131
	
	
	0,015131

	4
	Ж.д.ул.Куйбышева,67
	0,014526
	
	
	0,014526

	5
	ул.Ленина, 90 Администрац. 
	0,262340
	
	
	0,262340

	6
	ул.Ленина, 90  Гаражи  
	0,066350
	
	
	0,066350

	7
	 ул. Ленина 61 ДЮСШ №3
	0,227822
	
	
	0,227822

	8
	ул Ленина 61 ЦДТ 
	0,078929
	
	
	0,078929

	9
	ул.Ленина Гостиница 
	0,174104
	
	
	0,174104

	10
	ул. Пушкина , 3 (все здание)
	0,128000
	
	
	0,128000

	11
	М. Архангельский собор
	0,202393
	
	
	0,202393

	12
	Серд ОСБ 4000 Чапаева
	0,033785
	
	
	0,033785

	13
	Серд ОСБ 4000 Гараж
	0,003892
	
	
	0,003892

	14
	ул.Чапаева 114 МИФНС №4 
	0,078688
	
	
	0,078688

	15
	                             Гараж
	0,015874
	
	
	0,015874

	16
	Сельх тех Учебный корпус
	0,075736
	
	
	0,075736

	17
	Сельх тех Адм. Здание
	0,011345
	
	
	0,011345

	18
	Сельх техникум Столовая
	0,008205
	
	
	0,008205

	19
	Сельх техникум Спортзал
	0,032923
	
	
	0,032923

	20
	Сельх техникум Библиотека
	0,005428
	
	
	0,005428

	21
	Сельх техникум Общежитие
	0,055859
	
	
	0,055859

	22
	Сельх техникум Гараж
	0,018474
	
	
	0,018474

	23
	Магазин "Гвоздь" 
	0,036639
	
	
	0,036639

	
	ИТОГО:
	1,864443
	0
	0
	1,864443

	Котельная №7
	

	1
	Ж.д. Ул.Горького,164
	0,420000
	
	
	0,42

	2
	Ж.д. Ул.Горького,166
	0,278971
	
	
	0,278971

	3
	Ж.д. Ул. Горького,168
	0,331680
	0,0426
	
	0,37428

	4
	Ж.д. Ул. Горького,170
	0,224189
	
	
	0,224189

	5
	Ж.д. Ул. Горького,172
	0,341754
	0,0558
	
	0,397554

	6
	Ж.д. Ул. Быкова,1
	0,592262
	
	
	0,592262

	7
	Ж.д. Ул. Быкова,3
	0,287146
	
	
	0,287146

	8
	Ж.д. Ул. Быкова, 5
	0,330774
	0,0283
	
	0,359074
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	9
	Ж.д. Ул. Быкова,7
	0,289583
	
	
	0,289583

	10
	Ж.д. Ул. Быкова,7а
	0,225185
	0,039
	
	0,264185

	11
	Ж.д. Ул. Быкова,11
	0,223648
	0,039
	
	0,262648

	12
	Ж.д. Ул. Быкова,15
	0,231606
	0,033
	
	0,264606

	13
	ж.д. Ул. Макарова,5/17
	0,212122
	0,03
	
	0,242122

	14
	Ж.д. Ул. Энергетиков,1
	0,132033
	
	
	0,132033

	15
	Ж.д. Ул. Энергетиков,8
	0,102064
	
	
	0,102064

	16
	Ж.д. Ул. Энергетиков,10
	0,141774
	
	
	0,141774

	17
	Ж.д. Ул. Энергетиков,11а
	0,138854
	
	
	0,138854

	18
	Ж.д. ул Энергетиков,15а
	0,128625
	
	
	0,128625

	19
	Ж.д. Ул. Энергетиков,13в
	0,109556
	
	
	0,109556

	20
	Ж.д. Ул. Энергетиков,13б
	0,140043
	
	
	0,140043

	21
	Ж.д. ул Энергетиков, 3
	0,131292
	
	
	0,131292

	22
	Ж.д. ул Энергетиков, 11
	0,066085
	
	
	0,066085

	23
	ЖСК Ж.д. Ул. Горького,178
	0,154780
	
	
	0,15478

	24
	ЖСК ул.Энергетиков,8а
	0,133219
	
	
	0,133219

	25
	ЖСК ул.Энергетиков,16
	0,007000
	
	
	0,007

	26
	ДЮСШ " (ул. Макарова)
	0,199824
	
	
	0,199824

	27
	Дет. Сад №17 (ул Быкова)
	0,138639
	0,004
	
	0,142639

	28
	Дет. Сад №19 (ул Быкова)
	0,111153
	0,008
	
	0,119153

	29
	Ср школа№4 ул Макарова 7
	0,301877
	0,006
	
	0,307877

	30
	Ср шк №4 Гараж
	0,004461
	
	
	0,004461

	31
	Мед центр "Резерв"
	0,162987
	
	
	0,162987

	32
	ПТУ-20 Гаражи
	0,054313
	
	
	0,054313

	33
	ПТУ-20 Общежитие
	0,307109
	
	
	0,307109

	34
	ПТУ-20 мастерские
	0,163407
	
	
	0,163407

	35
	ПТУ-20 Общест.бытов.блок
	0,144411
	
	
	0,144411

	36
	ПТУ-20 Учебый корпус
	0,151531
	
	
	0,151531

	37
	СеЭС Админстр. здание 1
	0,116443
	
	
	0,116443

	38
	СеЭС Гаражи
	0,360805
	
	
	0,360805

	39
	СеЭС Админстр. здание 2
	0,046169
	
	
	0,046169

	40
	СеЭС Склад
	0,078966
	
	
	0,078966

	41
	СеЭС Лаборатория
	0,011477
	
	
	0,011477

	42
	СеЭС Душевые
	0,009038
	
	
	0,009038

	43
	СеЭС Раздевалка
	0,008201
	
	
	0,008201

	44
	СеЭС Мастерская
	0,009744
	
	
	0,009744

	45
	СеЭС АЗС
	0,004795
	
	
	0,004795

	46
	ОРТПЦ Гараж "РТРС"
	0,004831
	
	
	0,004831

	47
	МКП Водоканал Насосная ст
	0,018237
	
	
	0,018237

	48
	ООО"Эврика" Кафе ул Горького,166
	0,019917
	
	
	0,019917

	49
	ООО"Эврика" Магазин ул Горького,166
	0,008591
	
	
	0,008591

	
	ИТОГО:
	7,811171
	0,2857
	0
	8,096871

	Котельная №10
	

	1
	Ж.д. Ул.Н-Северная, 2
	0,238971
	0,035
	
	0,273971


Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Ж.д. Ул.Комсомольская,122
	0,183191
	0,023
	
	0,206191

	3
	Ж.д. Ул.Комсомольская,118
	0,151084
	0,026
	
	0,177084

	4
	Ж.д. Ул.Балашовская 1б
	0,176418
	
	
	0,176418

	5
	Ж.д. Ул.Балашовская 1в
	0,125370
	
	
	0,12537

	6
	МДОУ детский сад №15
	0,140000
	0,008
	
	0,148

	
	ИТОГО:
	1,015034
	0,092
	0
	1,107034

	Котельная №12
	

	1
	ЦРБ Прачечная 
	0,026099
	0,01900
	
	0,045099

	2
	ЦРБ Столярный цех
	0,007190
	 
	
	0,00719

	3
	ЦРБ Служебное помещение
	0,023702
	0,01500
	
	0,038702

	4
	ЦРБ Главный корпус
	0,300931
	0,09900
	
	0,399931

	5
	ЦРБ Родильный дом
	0,396908
	 
	
	0,396908

	6
	ЦРБ Поликлиника
	0,119956
	0,00300
	
	0,122956

	7
	ЦРБ Детский корпус
	0,160734
	 
	
	0,160734

	8
	Црб Молочная кухня
	0,006879
	 
	
	0,006879

	9
	ЦРБ Терапия
	0,072058
	 
	
	0,072058

	10
	ЦРБ Пищеблок
	0,029001
	0,08400
	
	0,113001

	11
	ЦРБ Морг
	0,016755
	 
	
	0,016755

	12
	ЦРБ Гараж
	0,043227
	0,00200
	
	0,045227

	13
	ЦРБ Отд. Функ. Диагностики
	0,006056
	0,00300
	
	0,009056

	14
	ЦРБ Центр. Стир. Отделение
	0,060283
	 
	
	0,060283

	15
	ЦРБ Жилой дом
	0,006373
	0,00200
	
	0,008373

	16
	ЦРБ хоз.корпус
	0,007144
	 
	
	0,007144

	17
	ФОК
	0,210557
	 
	
	0,210557

	18
	Ср школа №10
	0,307425
	0,00500
	
	0,312425

	19
	Шк интернат Жил корпус
	0,183825
	0,03400
	
	0,217825

	20
	Шк интернат Гаражи
	0,013328
	 
	
	0,013328

	21
	Шк интернат Учебн. корпус
	0,209468
	 
	
	0,209468

	22
	Шк интернат Прачечная
	0,020021
	0,02100
	
	0,041021

	23
	Шк интернат Кухня
	0,023328
	0,03200
	
	0,055328

	
	ИТОГО:
	2,251248
	0,319
	0
	2,570248

	Котельная №13
	

	1
	Ж.д. ул. Фрунзе ,97
	0,631
	0,09
	
	0,721

	
	ИТОГО:
	0,631
	0,09
	
	0,721

	Котельная № 15
	

	1
	Ленина, 152
	0,302689
	
	
	0,302689

	2
	Ленина, 154
	0,331981
	0,045
	
	0,376981

	3
	Ленина, 156
	0,344088
	0,56
	
	0,904088

	4
	Федулова, 5
	0,293794
	0,042
	
	0,335794

	5
	Залетова, 1
	0,349792
	
	
	0,349792

	6
	Островского, 27
	0,090495
	
	
	0,090495

	7
	Островского, 23
	0,037665
	
	
	0,037665

	8
	Островского, 29
	0,019475
	
	
	0,019475

	9
	Островского, 33
	0,047494
	
	
	0,047494

	10
	Островского, 35
	0,053502
	
	
	0,053502

	11
	Костенко, 38
	0,084381
	
	
	0,084381


Продолжение таблицы 14

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	Сорокина, 3
	0,047818
	
	
	0,047818

	13
	Ильинская, 16
	0,032073
	
	
	0,032073

	14
	Ильинская, 8
	0,006073
	
	
	0,006073

	15
	Красноармейская, 17
	0,018795
	
	
	0,018795

	16
	Красноармейская, 19
	0,00668
	
	
	0,00668

	17
	Красноармейская, 24
	0,004636
	
	
	0,004636

	18
	МУК "КДО" ул.Ленина,148
	0,248814
	
	
	0,248814

	19
	Поликлиника Островского, 10
	0,18666
	
	
	0,18666

	20
	Гастрнт. Отд. Островского, 25
	0,02165
	
	
	0,02165

	21
	МОУ ДОД СЮН
	0,04627
	
	
	0,04627

	22
	МДОУ детский сад №5
	0,094807
	
	
	0,094807

	23
	10. ПЧ 10
	0,1402
	
	
	0,1402

	24
	Почта  адм.зд.Островского,21
	0,056213
	
	
	0,056213

	25
	Гараж, Островского ,21
	0,039658
	
	
	0,039658

	26
	Серд. РУЭС Островского,21
	0,21368
	
	
	0,21368

	27
	ЗАО "Тандер", ул. Залетова,1
	0,030028
	
	
	0,030028

	28
	Нагорная площадь ,  5
	0,087364
	
	
	0,087364

	
	ИТОГО:
	3,236775
	0,647
	0
	3,883775

	Ведомственные котельные
	

	Котельная ООО «Мечта»
	

	1
	МКД ул. Лесная, 48
	0,124200
	0,04500
	
	0,16692

	
	ИТОГО:
	0,1242
	0,045
	 
	0,1692

	Котельная № 1 МУП БПК
	

	1
	ул. Ленина, 49 (ФСКН)
	0,105
	 
	 
	0,105

	2
	 ул. Чапаева. 104 (Сбербанк)
	0,044
	 
	 
	0,044

	3
	ул. Чапаева, 91 (Крытый рынок)
	0,108
	 
	 
	0,108

	
	ИТОГО:
	0,257
	0
	0
	0,257

	Котельная № 2 МУП БПК
	

	1
	Бассейн "Парус"
	0,135
	0,055
	 
	0,19

	
	ИТОГО:
	0,135
	0,055
	 
	0,19

	Котельная ФКИ ЛИУ-6 УФСИН
	

	1
	МКД ул. ЯК 7/6
	0,0756
	 
	 
	0,0756

	
	ИТОГО:
	0,0756
	 
	 
	0,0756

	Котельная № 2 в/ч 01575
	

	1
	Ж/д по ул. Балашовской
	0,008
	
	
	0,008

	
	ИТОГО:
	0,008
	0
	0
	0,008

	
	Всего по городу:
	33,8897478
	4,434551
	0
	38,3242988


Норматив потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в Сердобском районе установлен Приложением № 5 к приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области  от  20.08.2012 № 89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области» (с изменениями приказ от 31 мая 2013 № 30) . 

Нормативы потребления населением Пензенской области коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях  и нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды определенны исходя из конструктивных и технических параметров многоквартирных или жилых домов (материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон (исходя из этажности), износ внутридомовых инженерных систем)

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению включают нормативные технологические потери коммунального ресурса и не включают расходы коммунального ресурса, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды многоквартирных и жилых домов применяются в отопительный период при отсутствии приборов учета потребления тепловой энергии.

Таблица 15 - Нормативы потребления тепловой энергии на отопление.  

	Муниципальное образование
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов до 1999 года постройки (включительно) в зависимости от площади ограждающих конструкций и окон (исходя из этажности),

 Гкал на 1 кв.м 

общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома, в месяц
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды многоквартирных домов до 1999 года постройки (включительно)  в зависимости от площади ограждающих конструкций и окон (исходя из этажности), 

Гкал на 1 кв.м 

общей площади всех помещений в многоквартирном доме, в месяц
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов после 

1999 года постройки, 

Гкал на 1 кв.м

 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома, в месяц
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды многоквартирных домов после 

1999 года постройки, 

Гкал на 1 кв.м 

общей площади всех помещений 

в многоквартирном доме, в месяц

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	г.  Сердобск Сердобского района

	1-4 этажные
	0,0278
	0,0278
	-
	-

	5-9 этажные
	0,0246
	0,0246
	-
	-


Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды в многоквартирных домах определены и применяются исходя из суммы площадей тамбуров, коридоров, лестничных клеток, колясочных помещений, электрощитовых и помещений обслуживающего персонала.
С учетом положений пунктов 18, 21 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (с последующими изменениями), нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды в многоквартирных домах применяются в случае если температура воздуха в местах общего пользования не ниже 18° C.

Организации,  управляющие  жилым  фондом,  рассчитывают  нормативное  количество теплоэнергии  (в  Гкал)  на  отопление  1 м2   общей  площади  жилого  помещения  в  месяц (индивидуально  для  каждого  жилого  здания),  после  чего  значение  нормы  заносится  в технический паспорт жилого здания. 

Таблица 16 - Норматив потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение.  

	Вид услуги
	Ед. измерения


	Средняя норма потребления тепловой энергии



	Горячее водоснабжение в жилых домах с централизованной системой горячего водоснабжения
	Гкал/куб.м воды
	0,0428




В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.
С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.
С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.
В городе Сердобске все социально-культурные  и коммунально-бытовые  объекты оснащены приборами учета тепловой энергии.
Жилищный фонд города Сердобска на 01.01.2009 составляет 824,1, тыс.кв.м. и насчитывает 5018 жилых дома.

 Из общей площади жилого фонда 81,1% оборудовано водопроводом, 73,6% - оборудовано канализацией, 90,1% - оборудовано отоплением. Из общего числа многоквартирных домов 15% построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых находится в пределах от 31 до 75%.

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности в зонах  действия  источников  тепловой  энергии  города Каменка приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Резерв тепловой мощности существующих котельных

	№ пп
	Наименование котельной, адрес
	Установленная  мощность 

источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, 

Гкал/час
	Присоединенная мощность, 

Гкал/час
	Резерв

мощности, 

Гкал/час
	Резерв

мощности, 

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»
	

	1
	Котельная №1
	0,766
	0,66
	0,422339
	0,237661
	36,0

	2
	Котельная №2
	1,08
	0,97
	0,6518848
	0,318115
	32,8

	3
	Котельная №3
	1,08
	0,98
	0,556154
	0,423846
	43,2

	4
	Котельная №4
	0,32
	0,32
	0,2714
	0,0486
	15,2

	5
	Котельная №5
	0,24
	0,24
	0,154796
	0,085204
	35,5

	6
	Котельная №6
	1,08
	1,31
	0,839512
	0,470488
	35,9

	7
	Котельная №7
	1,08
	1,31
	0,831161
	0,478839
	36,6

	8
	Котельная №8
	4,05
	3,71
	2,203093
	1,506907
	40,6

	9
	Котельная № 10
	0,24
	0,24
	0,180593
	0,059407
	24,8

	ООО «Гелиос»
	

	10
	Котельная № 1
	12,0
	10,5
	5,335388
	5,164612
	49,2

	11
	Котельная № 2
	4,5
	1,0
	0,591939
	0,408061
	40,8

	12
	Котельная № 3
	7,5
	4,0
	1,858244
	2,141756
	53,5

	13
	Котельная № 9
	7,5
	2,3
	1,429551
	0,870449
	37,8

	14
	Котельная № 11
	9,0
	2,0
	1,214731
	0,785269
	39,3

	15
	Котельная № 14
	14,0
	4,3
	1,604433
	2,695567
	62,7

	МУП «Сердобская теплосеть»
	

	16
	Котельная № 4
	5,5
	5,5
	2,692026
	2,807974
	51,1

	17
	Котельная № 5
	4,0
	4,0
	0,746976
	3,253024
	81,3

	18
	Котельная  № 6
	5,0
	5,0
	1,864443
	3,135557
	62,7

	19
	Котельная №7
	10,0
	10,0
	8,096871
	1,903129
	19,0

	20
	Котельная №10
	3,0
	1,5
	1,107034
	0,392966
	26,2

	21
	Котельная №12
	6,5
	5,0
	2,570248
	2,429752
	48,6

	22
	Котельная №13
	1,26
	1,26
	0,721
	0,539
	42,8

	23
	Котельная № 15
	8,0
	8,0
	3,883775
	4,116225
	51,5

	Ведомственные котельные
	

	24
	Котельная ООО «Мечта»
	8,0
	8,0
	0,1692
	7,8308
	97,9

	25
	Котельная № 1 МУП БПК
	7,26
	7,26
	0,257
	7,003
	96,5

	26
	Котельная № 2 МУП БПК
	2,52
	2,52
	0,19
	2,33
	92,5

	27
	Котельная ФКИ ЛИУ-6 УФСИН
	6,6
	6,6
	0,0756
	6,5244
	98,9

	28
	Котельная № 2 в/ч 01575
	
	
	0,008
	
	

	
	ИТОГО:
	132,076
	98,48
	40,5273918
	59,953
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Рисунок 3 – Распределение тепловой мощности по котельным 

ООО «Энергосбыт-Комфорт»
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Рисунок 4 – Распределение тепловой мощности по котельным 

ООО «Гелиос»
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Рисунок 5 – Распределение тепловой мощности по котельным 

МУП «Сердобская теплосеть»

Как видно из таблицы 17 большинство котельных имеют резервные мощности, что позволяет присоединять новых потребителей без строительства новых котельных

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой  мощности  источников хватает  для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети  позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей. 

Во  избежание  возникновения  дефицитов  и  ухудшения  качества  теплоснабжения г.Сердобска рекомендуется: 

1.  Разработать  и  соблюдать  программу  мероприятий  по  экономии  топлива,  программу  мероприятий  по  достижению  нормативных  значений,  программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.  

2.  Ежедневно  проводить  анализ  технического  состояния  работы  оборудования  и технико-экономических показателей работы котельных.  

3.  Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся  до  и  после  ремонтов  оборудования,  а  также  при  отклонении показателей работы от нормативных значений. 

4.  Разработать  план  мероприятий  по  устранению  нарушений  ПТЭ,  и  циркуляров  по эксплуатации энергооборудования (их качество и выполнение). 

5.  Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования. 

6.  Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений.

Ниже приведены данные о режиме работы источников теплоты за 2012 год.

	Месяц 
	Котельная №1, 

ул. Чайковского,97 
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	2012г
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	145
	744
	

	Февраль
	181
	696
	

	Март
	123
	744
	

	Апрель
	75
	720
	

	Май
	61
	 744
	

	Июнь
	58
	 720
	

	Июль
	30
	 408
	

	Август
	4
	744 
	

	Сентябрь
	62
	 720
	

	Октябрь
	77
	744
	

	Ноябрь
	98
	720
	

	Декабрь
	111
	744
	

	ВСЕГО
	1025
	8448
	


Таблица 18
Таблица 19
	Месяц 

2010г
	Котельная № 2, ул. Гагарина,17
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	Котел №1
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	283
	744
	

	Февраль
	314
	696
	

	Март
	305
	744
	

	Апрель
	120
	720
	

	Май
	 57
	 744
	

	Июнь
	 19
	 720
	

	Июль
	38 
	 408
	

	Август
	 24
	744 
	

	Сентябрь
	 55
	 720
	

	Октябрь
	133
	744
	

	Ноябрь
	175
	720
	

	Декабрь
	170
	744
	

	ВСЕГО
	1693
	8448
	


Таблица 20

	Месяц 
	Котельная № 3, Яблочкова, 44 
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	2012г
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	 211
	744
	
	744
	

	Февраль
	 271
	696
	
	696
	

	Март
	 183
	744
	
	744
	

	Апрель
	 118
	360
	
	720
	

	Май
	 46
	0
	
	 744
	

	Июнь
	 54
	0
	
	 720
	

	Июль
	 52
	0
	
	 408
	

	Август
	 31
	0
	
	744 
	

	Сентябрь
	 60
	0
	
	 720
	

	Октябрь
	125
	522
	
	744
	

	Ноябрь
	173
	720
	
	720
	

	Декабрь
	170
	744
	
	744
	

	ВСЕГО
	1494
	4560
	
	8448
	


Таблица 21
	Месяц 
	Котельная № 4, ул. Гагарина,30 
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	2012г
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	89
	744
	

	Февраль
	131
	696
	

	Март
	87
	744
	

	Апрель
	39
	360
	

	Май
	 
	0
	

	Июнь
	 
	0
	

	Июль
	 
	0
	

	Август
	 
	0
	

	Сентябрь
	 
	0
	

	Октябрь
	38
	552
	

	Ноябрь
	 52
	720
	

	Декабрь
	50
	744
	

	ВСЕГО
	486,0
	4560
	


Таблица 22
	Месяц 
	Котельная № 5, ул.Гагарина, 13
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	2012г
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	67
	744 
	

	Февраль
	94
	 696
	

	Март
	63
	 744
	

	Апрель
	30
	 360
	

	Май
	3
	 0
	

	Июнь
	5
	 0
	

	Июль
	4
	 0
	

	Август
	3
	 0
	

	Сентябрь
	6
	 0
	

	Октябрь
	37
	552
	

	Ноябрь
	45
	720
	

	Декабрь
	44
	744
	

	ВСЕГО
	401,0
	4560
	


Таблица 23
	Месяц 

2012г
	Котельная № 6, ул.Саратовская, 92
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	Котел №1
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	279
	744
	

	Февраль
	302
	696
	

	Март
	315
	744
	

	Апрель
	91
	360
	

	Май
	0
	0
	

	Июнь
	0
	0
	

	Июль
	0
	0
	

	Август
	0
	0
	

	Сентябрь
	0
	0
	

	Октябрь
	76
	552
	

	Ноябрь
	 198
	720
	

	Декабрь
	 195
	744
	

	ВСЕГО
	1456
	4560
	


Таблица 24
	Месяц 

2012г
	Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а
	
[image: image36.png]





	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	211
	744
	

	Февраль
	254
	696
	

	Март
	292
	744
	

	Апрель
	111
	360
	

	Май
	77
	0
	

	Июнь
	74
	0
	

	Июль
	66
	0
	

	Август
	11
	0
	

	Сентябрь
	58
	0
	

	Октябрь
	128
	552
	

	Ноябрь
	219
	720
	

	Декабрь
	215
	744
	

	ВСЕГО
	1716
	4560
	


Таблица 25
	Месяц 

2012г
	Котельная № 8, ул. Комсомольская, 89
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	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	789
	744
	

	Февраль
	847
	696
	

	Март
	887
	744
	

	Апрель
	346
	360
	

	Май
	191
	0
	

	Июнь
	170
	0
	

	Июль
	21
	0
	

	Август
	0
	0
	

	Сентябрь
	184
	0
	

	Октябрь
	340
	552
	

	Ноябрь
	502
	720
	

	Декабрь
	495
	744
	

	ВСЕГО
	4772
	4560
	


Таблица 26
	Месяц 

2012г
	Котельная № 10, ул. Яблочкова, 2а
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	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	104
	744
	

	Февраль
	101
	696
	

	Март
	73
	744
	

	Апрель
	33
	360
	

	Май
	7
	0
	

	Июнь
	7
	0
	

	Июль
	5
	0
	

	Август
	2
	0
	

	Сентябрь
	7
	0
	

	Октябрь
	32
	552
	

	Ноябрь
	51
	720
	

	Декабрь
	49
	744
	

	ВСЕГО
	471
	4560
	


Таблица 27
	Месяц 

2012 г
	Котельная № 1, пр. Строительный, 3
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	Котел № 1
	Котел № 2
	Котел № 3
	Котел № 5
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	 1711,2
	744
	171,2
	744
	1339,2
	744
	141,36
	744
	

	Февраль
	 1545,6
	672
	1545,6
	672
	408
	240
	132,24
	696
	

	Март
	 1711,2
	744
	1656
	720
	0
	0
	133,92
	744
	

	Апрель
	 816
	480
	0
	0
	0
	0
	63
	360
	

	Май
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Июнь
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Июль
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Август
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Сентябрь
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Октябрь
	612
	360
	0
	0
	0
	0
	64,8
	360
	

	Ноябрь
	1656
	720
	0
	0
	0
	0
	129,6
	720
	

	Декабрь
	1711,2
	744
	1711,2
	744
	398,4
	240
	141,36
	744
	

	ВСЕГО
	9763,2
	4464
	6624
	2880
	2145,6
	1224
	806,2
	4368
	


Таблица 28
	Месяц

2012г
	Котельная № 2, ул. Ленина, 255а
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	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	744
	744
	

	Февраль
	672
	672
	

	Март
	744
	744
	

	Апрель
	388,8
	480
	

	Май
	0
	0
	

	Июнь
	0
	0
	

	Июль
	0
	0
	

	Август
	0
	0
	

	Сентябрь
	0
	0
	

	Октябрь
	216
	240
	

	Ноябрь
	720
	720
	

	Декабрь
	744
	744
	

	ВСЕГО
	7228,8
	4344
	


Таблица 29
	Месяц 

2012г
	Котельная № 3, ул.Тюрина, 7а
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	Котел 1 
	Котел 2 
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	1711,2
	744
	1264,8
	744
	

	Февраль
	1545,6
	672
	408
	240
	

	Март
	1711,2
	744
	
	
	

	Апрель
	1104
	480
	
	
	

	Май
	0
	0
	
	
	

	Июнь
	0
	0
	
	
	

	Июль
	0
	0
	
	
	

	Август
	0
	0
	
	
	

	Сентябрь
	0
	0
	
	
	

	Октябрь
	552
	240
	
	
	

	Ноябрь
	1656
	720
	
	
	

	Декабрь
	1711,2
	744
	189,6
	120
	

	ВСЕГО
	9991,2
	4344
	1862,4
	1104
	


Таблица 30
	Месяц 

2012г
	Котельная № 9, ул.Ленина, 291
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	Котел 1 
	Котел 4 
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	818,4
	744
	223,2
	744
	

	Февраль
	739,2
	672
	188,16
	672
	

	Март
	818,4
	744
	208,32
	 744
	

	Апрель
	528
	480
	134,4
	 480
	

	Май
	0
	 0
	0
	 0
	

	Июнь
	0
	 0
	0
	 0
	

	Июль
	0
	 0
	0
	 0
	

	Август
	0
	 0
	0
	 0
	

	Сентябрь
	0
	 0
	0
	 0
	

	Октябрь
	258
	240
	68,4
	 240
	

	Ноябрь
	792
	720
	230,4
	 720
	

	Декабрь
	818,4
	744
	260,4
	 744
	

	ВСЕГО
	4772,4
	4344
	1313,28
	4344
	


	Месяц 

2012г
	Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а
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	Котел 1 
	Котел 4 
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	1413,6
	744
	96,72
	744
	

	Февраль
	1276,8
	672
	87,36
	672
	

	Март
	892,8
	744
	96,72
	744
	

	Апрель
	336
	480
	52
	400
	

	Май
	0 
	 0
	 0
	 0
	

	Июнь
	 0
	 0
	 0
	 0
	

	Июль
	 0
	 0
	 0
	 0
	

	Август
	 0
	 0
	 0
	 0
	

	Сентябрь
	 0
	 0
	 0
	 0
	

	Октябрь
	144
	240
	 21,6
	120
	

	Ноябрь
	 720
	720
	64,8 
	360
	

	Декабрь
	 1116
	744
	 70,68
	327
	

	ВСЕГО
	5899,2
	4344
	489,88
	3412
	


Таблица 31
	Месяц 

2012г
	Котельная № 14, ул. М.Горького, 251
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	Котел №1 
	Котел №2 
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	1860
	744
	744
	744
	

	Февраль
	1612,8
	672
	0
	0
	

	Март
	1636,8
	744
	0
	0
	

	Апрель
	864
	480
	 0
	0
	

	Май
	0
	 0
	 0
	 0
	

	Июнь
	0
	 0
	 0
	 0
	

	Июль
	0
	 0
	 0
	 0
	

	Август
	0
	 0
	 0
	 0
	

	Сентябрь
	0
	 0
	 0
	 0
	

	Октябрь
	357,6
	240
	 0
	 0
	

	Ноябрь
	 1584
	720
	 0
	 0
	

	Декабрь
	 1711,2
	744
	240 
	240 
	

	ВСЕГО
	9626,4
	4344
	984
	984
	


Таблица 32
	Месяц 

2012г
	Котельная № 4, ул.Ленина, 85а
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	Котел №1 
	Котел №2 
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	516,44
	744
	497,38
	744
	

	Февраль
	464,58
	696
	426,09
	696
	

	Март
	480,46
	744
	330,06
	552
	

	Апрель
	247,10
	360
	0
	 0
	

	Май
	0
	 0
	0
	 0
	

	Июнь
	0
	 0
	0
	 0
	

	Июль
	0
	 0
	0
	 0
	

	Август
	0
	 0
	0
	 0
	

	Сентябрь
	0
	 0
	0
	 0
	

	Октябрь
	285,82
	552
	93,07
	240 
	

	Ноябрь
	496,82
	720
	207,07
	520 
	

	Декабрь
	 460,34
	744
	457,99
	744 
	

	ВСЕГО
	2951,6
	4560
	2011,7
	3496
	


Таблица 33
 Таблица 34
	Месяц 

2012г
	Котельная № 5, ул.Гоголя, 9а
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	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	 331,553
	744
	

	Февраль
	 291,917
	696
	

	Март
	270,254 
	744
	

	Апрель
	 87,292
	360
	

	Май
	 0
	 0
	

	Июнь
	 0
	 0
	

	Июль
	 0
	 0
	

	Август
	 0
	 0
	

	Сентябрь
	 0
	 0
	

	Октябрь
	133,848
	552
	

	Ноябрь
	 237,269
	720
	

	Декабрь
	 302,761
	744
	

	ВСЕГО
	1654,895
	4560
	


Таблица 35
	Месяц 
	Котельная № 63, ул.Пушкина, 9 
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	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	2012г
	
	
	

	Январь
	896,1
	744
	

	Февраль
	787,079
	696
	

	Март
	714,956
	744
	

	Апрель
	215,777
	360
	

	Май
	0
	 0
	

	Июнь
	0
	 0
	

	Июль
	0
	 0
	

	Август
	0
	 0
	

	Сентябрь
	0
	 0
	

	Октябрь
	330,859
	552
	

	Ноябрь
	620,175
	720
	

	Декабрь
	811,023
	744
	

	ВСЕГО
	4375,981
	4560
	


Таблица 36
	Месяц 

2012 г
	Котельная № 7, ул.Энергетиков, 1а
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	Котел № 1
	Котел № 2
	Котел № 3
	Котел № 4
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	1117,94
	744
	1117,94
	744
	1117,94
	744
	1117,94
	744
	

	Февраль
	981,84
	696
	981,84
	696
	981,84
	696
	981,84
	696
	

	Март
	891,294
	744
	891,294
	744
	891,294
	744
	891,294
	744
	

	Апрель
	268,376
	360
	268,376
	360
	268,376
	360
	268,376
	360
	

	Май
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	

	Июнь
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	

	Июль
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	

	Август
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	

	Сентябрь
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	 0
	0
	

	Октябрь
	411,51
	552
	411,51
	552
	411,51
	552
	411,51
	552
	

	Ноябрь
	772,812
	720
	772,812
	720
	772,812
	720
	772,812
	720
	

	Декабрь
	1011.49
	744
	1011.49
	744
	1011.49
	744
	1011.49
	744
	

	ВСЕГО
	5455,26
	4560
	5455,26
	4560
	5455,26
	4560
	5455,26
	4560
	


Таблица 37
	Месяц 

2012г
	Котельная № 10, ул.Ново-Северная
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	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	549,308 
	744
	

	Февраль
	482,03 
	696
	

	Март
	434,672
	744
	

	Апрель
	127,893
	360
	

	Май
	 0
	0
	

	Июнь
	 0
	0
	

	Июль
	 0
	0
	

	Август
	 0
	0
	

	Сентябрь
	 0
	0
	

	Октябрь
	196,102
	552
	

	Ноябрь
	375,267 
	720
	

	Декабрь
	495,464 
	744
	

	ВСЕГО
	2660,735
	4560
	


Таблица 38
	Месяц 

2012г
	Котельная № 12, ул.Сорокина
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	Котел № 1 и № 2
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	737,86
	744
	

	Февраль
	649,644
	696
	

	Март
	601,374
	744
	

	Апрель
	196,139
	360
	

	Май
	0
	0
	

	Июнь
	0
	0
	

	Июль
	0
	0
	

	Август
	0
	0
	

	Сентябрь
	0
	0
	

	Октябрь
	300,746
	552
	

	Ноябрь
	527,941
	720
	

	Декабрь
	673,753
	744
	

	ВСЕГО
	3687,458
	4560
	


Таблица 39
	Месяц 

2012г
	Котельная № 13,  ул. Фрунзе, 97
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	Котел № 1 и № 2
	

	
	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	187,55
	744
	

	Февраль
	164,749
	696
	

	Март
	149,787
	744
	

	Апрель
	45,41
	360
	

	Май
	0
	0
	

	Июнь
	0
	0
	

	Июль
	0
	0
	

	Август
	0
	0
	

	Сентябрь
	0
	0
	

	Октябрь
	69,629
	552
	

	Ноябрь
	130,006
	720
	

	Декабрь
	169,813
	744
	

	ВСЕГО
	916,942
	4560
	


Таблица 40
	Месяц 

2012г
	Котельная № 15, ул. Нагорная, 5
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	Фактическое производство тепловой энергии, (Гкал)
	Число часов работы, (час)
	

	Январь
	1834,75
	744
	

	Февраль
	1615,982
	696
	

	Март
	1500,152
	744
	

	Апрель
	657,425
	360
	

	Май
	0
	0
	

	Июнь
	0
	0
	

	Июль
	0
	0
	

	Август
	0
	0
	

	Сентябрь
	0
	0
	

	Октябрь
	788,91
	552
	

	Ноябрь
	1319,295
	720
	

	Декабрь
	1677,59
	744
	

	ВСЕГО
	9394,104
	4560
	


1.7 Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку по каждому источнику тепла, снабжающего тепловой энергией жилой сектор  г. Сердобска приведены в нижеследующей таблице.
Таблица  41 – Баланс теплоносителя по источникам теплоты
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	Котельная №1, ул. Чайковского, 97

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	19,784

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	10,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	3,01

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	25275,65

	Котельная № 2,ул. Гагарина,17

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	21,44

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	10,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,683

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	22535,9

	
	Котельная № 3,ул. Яблочкова, 44
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	26,66

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	13,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,79

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	23412,14

	
	Котельная № 4,ул.Гагрина,30
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	13,57

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	6,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,27

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	2279,76

	
	Котельная № 5, ул. Гагарина, 13
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	7,53

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	4,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,565

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	4746,89


Продолжение таблицы 41

	1
	2
	3

	
	Котельная № 6, ул. Саратовская, 92
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	41,683

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	20,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	1,408

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	11823,9

	
	Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	39,14

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	20,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	5,528

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	46431,65

	
	Котельная № 8, ул. Комсомольская,89
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	107,7

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	50,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	6,962

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	58480,07

	
	Котельная № 10,Яблочкова, 2а 
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	8,843

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	4,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,445

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	3735,7

	
	ООО «Гелиос»
	

	
	Котельная №1, пр. Строительный , 3
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	234,5

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	110,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	67,99

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	571177,5

	
	Котельная № 2,ул. Ленина, 255а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	29,6

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	15,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,592

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	4972,3


Продолжение таблицы  41

	1
	2
	3

	
	Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	92,82

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	45,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,034

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	17082,14

	
	Котельная № 9, ул. Ленина, 291
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	63,74

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	30,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	16,44

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	138058,9

	
	Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	60,174

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	30,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,31

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	19375,94

	
	Котельная № 14, ул.М.Горького, 251а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	79,41

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	40,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	3,465

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	29103,59

	
	МУП «Сердобская теплосеть»
	

	
	Котельная № 4, ул.Ленина, 85а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	134,6

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	65,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	2,692

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	22613,02

	
	Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	37,35

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	18,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	0,747

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	6274,624


Продолжение таблицы 41

	1
	2
	3

	
	Котельная № 6, ул. Пушкина, 9
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	93,22

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	45,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	1,864

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	15661,32

	
	Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	400,082

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	200,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	17,335

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	145609,8

	
	Котельная № 10  ул.Ново-Северная
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	53,82

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	25,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	4,082

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	34286,29

	
	Котельная № 12, ул.Сорокина, 29
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	123,2

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	60,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	12,885

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	108230,5

	
	Котельная № 13, ул.Фрунзе,97
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	34,55

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	17,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	3,631

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	30500,4

	
	Котельная № 15, Ул Нагорная, 5
	

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	183,41

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	90,0

	3
	Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч
	24,803

	4
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	208348,9


Данные по величине подпитки и составу водоподготовительных установок для ведомственных котельных не предоставлены. 

Для  приведения  воды  к  требуемому  качеству  в  системах  теплоснабжения используются следующие методы:  

- фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц; 

- термическая деаэрация воды в деаэраторах атмосферного или вакуумного типов с целью снижения кислорода и углекислого газа в воде до нормативного уровня; 

- умягчения воды катионированием;  

- умягчение воды (связывание содержащихся в воде катионов жесткости – кальция и магния – в малорастворимые соединения, выделяемые затем осаждением); 

-  стабилизационная обработка воды (повышение pH путем дозирования щелочи);  

- ингибирование воды путем введения в нее различных композиционных растворов; 

- обеззараживание воды (хлорирование, озонирование и др.).  

Наряду  с  традиционным  ионообменным  методом  широкое  применение  находят комплексонный водно-химический режим и коррекционный способ водоподготовки. 

В  качестве  основного  химического  метода  для  подготовки  подпиточной  воды используются  такие,  как  Na-катионирование,  подкисление,  Н-катионирование  с  голодной регенерацией  и  буферными  фильтрами,  Н-Na-катионирование,  известкование, содоизвесткование  и  т.п..  Наиболее  целесообразно  применение  комбинированных  схем водоподготовительных установок, представляющих ряд различных способов обработки воды, объединенных в общую технологическую схему. В зависимости от общей жесткости, общей щелочности  воды,  содержания  в  воде  хлоридов,  сульфатов  необходимо  применять комбинированные схемы водоподготовительных установок согласно методическим указаниям по водоподготовке и водно-химическому режиму котельных и тепловых сетей.   

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии
 и система обеспечения топливом

Основным топливом котельных города Сердобска является природный газ с теплотворной способностью  [image: image53.png])f = 8050 xxaz/af



.  Резервное топливо отсутствует.
Таблица 42– Объемы потребления топлива котельными

	Наименование котельной, 

адрес
	Год
	Существующий баланс основного 

топлива 


	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии,

кг.у.т./Гкал
	Резервный вид 

топлива

	
	
	Среднечасовой  расход,

м3 /час


	Годовой расход 

топлива,

тыс.м3/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	Котельная №1, ул. Чайковского, 97
	2010
	52,46
	-
	-
	-

	
	2011
	
	37,73
	166,0
	

	
	2012
	
	113,48
	166,0
	

	
	2013
	
	101,25
	166,0
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная № 2,

ул. Гагарина,17


	2010
	56,13
	-
	-
	-

	
	2011
	
	82,24
	156,0
	

	
	2012
	
	189,07
	156,0
	

	
	2013
	
	179,88
	156,0
	

	Котельная № 3,

ул. Яблочкова, 44
	2010
	69,09
	-
	-
	-

	
	2011
	
	51,55
	157,0
	

	
	2012
	
	164,47
	156,0
	

	
	2013
	
	159,24
	156,0
	

	Котельная № 4,

ул.Гагрина,30


	2010
	33,71
	-
	-
	-

	
	2011
	
	25,093
	166,0
	

	
	2012
	
	54,29
	167,0
	

	
	2013
	
	51,18
	167,0
	

	Котельная № 5,

ул. Гагарина, 13


	2010
	19,23
	-
	-
	-

	
	2011
	
	18,88
	166,0
	

	
	2012
	
	44,22
	167,0
	

	
	2013
	
	44,22
	167,0
	

	Котельная № 6,

ул. Саратовская, 92
	2010
	104,29
	-
	-
	-

	
	2011
	
	70,93
	154,0
	

	
	2012
	
	156,52
	154,0
	

	
	2013
	
	153,25
	154,0
	

	Котельная № 7,

ул. Комсомольская, 98а
	2010
	103,25
	-
	-
	-

	
	2011
	
	66,21
	154,0
	

	
	2012
	
	186,71
	154,0
	

	
	2013
	
	178,12
	154,0
	

	Котельная № 8,

ул. Комсомольская,89
	2010
	273,68
	-
	-
	-

	
	2011
	
	193,54
	158,0
	

	
	2012
	
	531,06
	158,0
	

	
	2013
	
	521,06
	158,0
	

	Котельная № 10,

Яблочкова, 2а 


	2010
	22,31
	-
	-
	-

	
	2011
	
	17,52
	166,0
	

	
	2012
	
	52,42
	166,0
	

	
	2013
	
	49,42
	166,0
	

	ООО «Гелиос»

	Котельная №1,

пр.Строительный,3
	2010
	662,85
	-
	-
	-

	
	2011
	
	786,37
	224,0
	

	
	2012
	
	2402,37
	196,0
	

	
	2013
	
	1699,53
	149,0
	

	Котельная № 2,

ул. Ленина, 255а


	2010
	73,53
	-
	-
	-

	
	2011
	
	213,02
	202,0
	

	
	2012
	
	525,32
	203,0
	

	
	2013
	
	329,25
	186,0
	

	Котельная № 3,

ул. Тюрина, 7а


	2010
	230,84
	-
	-
	-

	
	2011
	
	598,42
	149,0
	

	
	2012
	
	1472,5
	165,0
	

	
	2013
	
	960,25
	159,0
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная № 9,

ул. Ленина, 291
	2010
	177,58
	-
	-
	-

	
	2011
	
	262,66
	237,0
	

	
	2012
	
	857,35
	197,0
	

	
	2013
	
	461,38
	196,0
	

	Котельная № 11,

ул. Комсомольская, 93а
	2010
	150,9
	-
	-
	-

	
	2011
	
	-
	-
	

	
	2012
	
	265,48
	184,0
	

	
	2013
	
	528,2
	166,0
	

	Котельная № 14,

ул.М.Горького, 251а
	2010
	199,67
	-
	-
	-

	
	2011
	
	552,3
	118,0
	

	
	2012
	
	1318,06
	156,0
	

	
	2013
	
	826,91
	182,0
	

	МУП «Сердобская теплосеть»

	Котельная № 4, ул.Ленина, 85а
	2010
	334,41
	-
	-
	-

	
	2011
	
	254,72
	161,59
	

	
	2012
	
	616,55
	161,59
	

	
	2013
	
	603,32
	161,59
	

	Котельная № 5, 

ул. Гоголя, 9а


	2010
	92,8
	-
	-
	-

	
	2011
	
	85,88
	162,19
	

	
	2012
	
	205,57
	162,19
	

	
	2013
	
	205,58
	162,19
	

	Котельная № 6,

ул. Пушкина, 9


	2010
	231,61
	-
	-
	-

	
	2011
	
	224,26
	162,3
	

	
	2012
	
	543,6
	162,3
	

	
	2013
	
	534,2
	162,3
	

	Котельная № 7,

ул. Энергетиков, 1а


	2010
	1005,82
	-
	-
	-

	
	2011
	
	1117,76
	161,75
	

	
	2012
	
	2710,69
	161,59
	

	
	2013
	
	2689,5
	161,59
	

	Котельная № 10

 ул.Ново-Северная
	2010
	137,52
	336,88
	155,828
	-

	
	2011
	
	344,29
	155,828
	

	
	2012
	
	330,53
	155,828
	

	
	2013
	
	325,65
	155,828
	

	Котельная № 12,

ул.Сорокина, 29


	2010
	319,29
	-
	-
	-

	
	2011
	
	383,02
	161,54
	

	
	2012
	
	916,14
	161,54
	

	
	2013
	
	916,14
	161,54
	

	Котельная № 13, ул.Фрунзе,97


	2010
	89,57
	232,32
	156,199
	-

	
	2011
	
	237,59
	156,199
	

	
	2012
	
	227,81
	156,199
	

	
	2013
	
	229,35
	156,199
	

	Котельная № 15,

Ул Нагорная, 5
	2010
	482,46
	1166,97
	158,838
	-

	
	2011
	
	1195,55
	158,838
	

	
	2012
	
	1142,47
	158,838
	

	
	2013
	
	1126,27
	158,838
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ведомственные котельные

	Котельная ОАО «Мечта», 

ул Лесная,48
	2010
	21,02
	-
	160,0
	-

	
	2011
	
	-
	160,0
	

	
	2012
	
	-
	160,0
	

	
	2013
	
	-
	160,0
	

	Котельная 

ФКИ ЛИУ-6 

УФСИН
	2010
	9,39
	-
	160,0
	-

	
	2011
	
	-
	160,0
	

	
	2012
	
	-
	160,0
	

	
	2013
	
	-
	160,0
	

	Котельная № 1

МУП БПК, ул.Чапаева, 91
	2010
	31,093
	-
	156,3
	-

	
	2011
	
	151,55
	172,5
	

	
	2012
	
	71,3
	166,0
	

	
	2013
	
	52,42
	156,3
	

	Котельная № 2 

МУП БПК,

ул.Чапаева,79
	2010
	23,6
	-
	166,0
	-

	
	2011
	
	-
	166,0
	

	
	2012
	
	-
	166,0
	

	
	2013
	
	-
	166,0
	

	Котельная в/ч № 01575,

ул. Балашовская
	2010
	0,99
	
	166,0
	-

	
	2011
	
	
	166,0
	

	
	2012
	
	
	166,0
	

	
	2013
	
	
	166,0
	


Основной эксплуатационной организацией, занимающейся обслуживанием газовых сетей и газового оборудования является филиал «Сердобскмежрайгаз» ОАО «Пензагазификация». Общая протяженность газовых сетей составляет 256,34 км. Жилой фонд газифицирован на 100%.
1.9 Надежность теплоснабжения

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция  СНиП  41-02-2003) составляет Ртс=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Задачей  теплоснабжения  является  обеспечение  требуемых  уровней  параметров  у потребителей,  при  которых  достигаются  комфортные  условия  жизни  людей.  Социальные последствия,  возникающие  при  нарушении  нормальных  условий  работы  и  жизни  людей,  не поддаются экономической оценке, однако их влияние весьма велико и поэтому в методике оценки надежности исходят из принципа недопустимости отказов. 

В  публикациях  определению  причин  возникновения  повреждений  на  тепловых  сетях уделяется пристальное внимание и сводится к одной из перечисленных ниже:  

-  наличие «капели» с плит перекрытий каналов; 

- наличие воды в канале или занос канала грунтом, когда вода или грунт достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода; 

-  коррозионные повреждения опорных металлоконструкций; 

- коррозионно-опасное влияние постоянных блуждающих и переменных токов; 

- ветхость оборудования. 

Коррозионные  процессы  металла  трубопроводов  являются  основной  причиной повреждений  теплопроводов  в  процессе  эксплуатации  и  являются  результатом  физико-химических  воздействий  окружающей  среды  на  трубопроводы.  Существенными  факторами, определяющими  коррозионную  активность  среды,  является  структура,  гранулометрический состав,  влажность,  воздухопроницаемость,  окислительно-восстановительный  потенциал, общая  кислотность  и  общая  щелочность  почв  и  грунтов.  Помимо  почвенной  коррозии, подземные  теплопроводы  подвержены  электрокоррозии, вызываемой  блуждающими  токами,  и внутренней коррозии. 

В последнее время в связи с постепенной стабилизацией экономической ситуации в стране, идет наращивание объемов перекладки ветхих сетей на предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции, которые способствуют снижению тепловых потерь и являются более  энергоэффективными  по  сравнению  с  трубами  в  традиционной  изоляции.  Важной задачей является сведение к минимуму причин, способных спровоцировать повреждения.  

К таким причинам, прежде всего, относятся:

-  качество  проектирования  теплопроводов  и  средств  их  защиты  от  наружной коррозии;  

-  наличие сопутствующих инженерных сетей, их состояния и режимов работы;  

- качество строительно-монтажных работ;  

- наличие  и  эффективность  средств  защиты  теплопроводов  от  постоянных блуждающих  и  переменных  токов;  эффективность  комплекса  эксплуатационных мероприятий,  направленных  на  поддержание  безопасных  и  надежных  условий эксплуатации.  

Существуют два пути для создания надежных систем. Первый путь — это повышение качества  элементов,  из  которых  состоит  система;  второй — резервирование  элементов. 

Повышают  надежность,  реализуя  прежде  всего  первый  путь.  Но,  когда  исчерпываются технические возможности повышения качества элементов или когда дальнейшее повышение качества  оказывается  экономически  невыгодным,  идут  по  второму  пути.  Второй  путь необходим, когда надежность системы должна быть выше надежности элементов, из которых она  состоит.  Повышения  надежности  достигают  резервированием.  Для  систем теплоснабжения применяют дублирование, а для тепловых сетей дублирование, кольцевание и секционирование.

  Известны  следующие  средства  повышения  надежности  существующих  систем теплоснабжения:  

1.  повышение качества элементов, из которых состоит система;  

2.  секционирование  тепловых  сетей  для  сокращения  времени  восстановления  отказавшего участка сети;  

3.  резервирование  —  повышение  надежности  системы  введением  избыточности (дополнительных средств и возможностей сверх минимально необходимых для выполнения заданных функций теплоснабжения потребителей);  

4.  техническое  обслуживание  —  выполнение  комплекса  работ  для  поддержания работоспособности  системы  (систематическая  диагностика  состояния,  поддержание благоприятных по условиям надежности режимов работы и т. д.);  

5.  ремонт — комплекс  работ  для  восстановления  работоспособности  системы  (текущий, капитальный или аварийный);

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца  при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

На  основании  принятых  законов  «О теплоснабжении»  и  «Об  энергосбережении» приоритетной  задачей  является  обеспечение  надежного  и  безопасного  теплоснабжения, однако методические рекомендации, разработанные к применению в обозначенной области, не позволяют  проводить  анализ  существующих  тепловых  сетей  на  предмет  фактической  и перспективной оценки значения функциональной надежности. 

Во  исполнение  закона  «Об  энергосбережении»  261-ФЗ  от  27 ноября  2009г.  во  всех организациях,  осуществляющих  производство  и  (или)  транспортировку  тепловой  энергии необходимо  провести  энергетическое  обследование .  На  основании  проведенных обследований  будут  составляться  электронные  модели  системы  теплоснабжения  городов  с привязкой  потребителей  к  топографической  карте.  При  этом  возникающие  вопросы, связанные  с  регламентными  ситуациями,  такими  как  введение  новых  элементов  тепловых сетей, выведение в аварийно-ремонтные работы участков сетей, подключение к сети новых потребителей и др., необходимо решать, учитывая показатели функциональной надежности системы.
Динамика  роста  повреждаемости  элементов  теплосети  в  зависимости  от  проработанного времени показывает, что за последние пять лет явных изменений не произошло. 

Наличие резервирующих перемычек между котельным значительно повышает надежность магистральных тепловых сетей и обеспечивает надежность отопления и горячего водоснабжения районов многоэтажной застройки
При реализации представленных в схеме мероприятий надежность работы системы теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих 
и  теплосетевых организаций

Основные  технико-экономические  показатели  предприятия  -  это  система измерителей,  абсолютных  и  относительных  показателей,  которая  характеризует хозяйственно-экономическую  деятельность  предприятия.  Комплексный  характер  системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике. 

Основные  технико-экономические  показатели  являются  основой  при  разработке производственно-финансового плана предприятия.

Динамика основных технико-экономических показателей работы котельных МУП  «Энергосбыт-Комфорт»  и  ООО «Гелиос»  и МУП  «Сердобская теплосеть» представлены в таблице 43.

Таблица 43 – Динамика основных технико-экономических показателей работы котельных  

	Год


	Производство тепловой энергии,

Гкал/год
	Расход тепловой энергии на собственные нужды,

Гкал/год (%)
	Отпуск тепловой энергии,

Гкал/год
	Расход тепловой энергии на покрытие тепловых потерь,

Гкал/год (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»

	Котельная №1, ул. Чайковского, 97

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	304,0
	3,4 (1,12)
	300,31
	20,42 (6,8)

	2012
	1603,0
	7,2 (0,45)
	1594,0
	108,4 (6,8)

	2013 
	1603,0
	7,2 (0,45)
	1594,0
	108,4 (6,8)

	Котельная № 2,ул. Гагарина,17

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	662,0
	3,4 (0,54)
	659,0
	45,47 (6,9)

	2012
	2107,0
	9,0 (0,4)
	2098,0
	144,8 (6,9)

	2013 
	2107,0
	9,0 (0,4)
	2098,0
	144,8 (6,9)
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	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная № 3,ул. Яблочкова, 44

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	415,0
	4,3 (1,04)
	410,7
	23,82 (5,8)

	2012
	2067,0
	11,0 (0,53)
	2056,0
	293,2 (5,8)

	2013 
	2067,0
	11,0 (0,53)
	2056,0
	293,2 (5,8)

	Котельная № 4,ул.Гагрина,30

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	202,0
	1,8 (0,01)
	200,2
	18,42 (9,2)

	2012
	719,0
	5,0 (0,7)
	714,0
	65,7 (9,2)

	2013 
	719,0
	5,0 (0,7)
	714,0
	65,7 (9,2)

	Котельная № 5, ул. Гагарина, 13

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	152,0
	1,9 (1,25)
	150,1
	12,9 (8,6)

	2012
	500,0
	5,0 (1,0)
	495,0
	42,57 (8,6)

	2013 
	500,0
	5,0 (1,0)
	495,0
	42,57 (8,6)

	Котельная № 6, ул. Саратовская, 92

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	571,0
	4,4 (0,77)
	566,6
	37,96 (6,7)

	2012
	2167,0
	11,0 (0,51)
	2156,0
	144,5 (6,7)

	2013 
	2167,0
	11,0 (0,51)
	2156,0
	144,5 (6,7)

	Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	533,0
	3,9 (0,73)
	529,1
	34,45 (6,7)

	2012
	2933,0
	10,0 (0,34)
	2923,0
	195,8 (6,7)

	2013 
	2933,0
	10,0 (0,34)
	2923,0
	195,8 (6,7)

	Котельная № 8, ул. Комсомольская,89

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	1558,0
	10,9 (0,7)
	529,1
	39,68 (7,5)

	2012
	6489,0
	28,0 (0,43)
	2923,0
	219,23 (7,5)

	2013 
	6489,0
	28,0 (0,43)
	2923,0
	219,23 (7,5)

	Котельная № 10,Яблочкова, 2а

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	141,0
	1,5 (1,06)
	139,5
	6,28 (4,5)

	2012
	578,0
	4,0 (0,69)
	574,0
	25,83 (4,5)

	2013 
	578,0
	4,0 (0,69)
	574,0
	25,83 (4,5)

	ООО «Гелиос»

	Котельная №1, пр. Строительный , 3

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	6330,3
	1,1 (0,017)
	5364,7
	354,07 (6,6)

	2012
	19339,1
	2,5 (0,013)
	16389,1
	1081,7 (6,6)

	2013 
	13681,2
	1,4 (0,01)
	11594,2
	765,2 (6,6)


Продолжение таблицы  43

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная № 2,ул. Ленина, 255а

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	1714,8
	1,1(0,06)
	1453,2
	107,54 (7,4)

	2012
	4228,8
	2,5 (0,06)
	3583,7
	265,2 (7,4)

	2013 
	2650,5
	1,4 (0,06)
	2246,2
	166,22 (7,4)

	Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	4817,3
	1,1 (0,023)
	4082,4
	163,3 (4,0)

	2012
	11853,6
	2,5 (0,021)
	10045,4
	401,82 (4,0)

	2013 
	7730,4
	1,4 (0,018)
	6551,2
	262,05 (4,0)

	Котельная № 9, ул. Ленина, 291

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	2114,4
	2,5 (0,08)
	1791,9
	134,4 (7,5)

	2012
	6901,7
	2,5 (0,036)
	5848,9
	438,7 (7,5)

	2013 
	3714,1
	2,5 (0,067)
	3147,6
	236,07 (7,5)

	Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	-
	-
	-
	-

	2012
	2137,1
	1,1 (0,05)
	1811,1
	119,5 (6,6)

	2013 
	4252,0
	1,4 (0,033)
	3603,4
	237,8 (6,6)

	Котельная № 14, ул.М.Горького, 251а

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	4446,0
	2,5 (0,05)
	3767,8
	282,6 (7,5)

	2012
	10610,4
	2,5 (0,02)
	8991,9
	674,39(7,5)

	2013 
	6656,6
	2,5 (0,04)
	5641,2
	423,0,9 (7,5)

	МУП «Сердобская теплосеть»

	Котельная № 4, ул.Ленина, 85а

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	2050,534
	10,253 (0,5)
	2040,282
	163,22 (8,0)

	2012
	4963,233
	24,816 (0,5)
	4938,417
	395,08 (8,0)

	2013 
	4938,42
	24,816 (0,5)
	4938,417
	395,08 (8,0)

	Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	691,337
	3,871 (0,56)
	687,465
	13,75 (2,0)

	2012
	1654,895
	9,267 (0,56)
	1645,628
	32,91 (2,0)

	2013 
	1654,895
	9,267 (0,56)
	1645,628
	32,91 (2,0)

	Котельная № 6, ул. Пушкина, 9

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	1805,212
	8,846 (0,5)
	1796,167
	71,85 (4,0)

	2012
	4375,981
	21,442 (0,5)
	4354,538
	174,18 (4,0)

	2013 
	4375,981
	21,442 (0,5)
	4354,538
	174,18 (4,0)


Продолжение таблицы  43

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	8997,939
	35,992 (0,4)
	8961,947
	582,53 (6,5)

	2012
	21821,054
	109,105 (0,5)
	21711,948
	1411,28 (6,5)

	2013 
	21821,054
	109,105 (0,5)
	21711,948
	1411,28 (6,5)

	Котельная № 10  ул.Ново-Северная

	2010
	2711,893
	16,814 (0,62)
	2694,079
	183,2 (6,8)

	2011
	2771,576
	17,184 (0,62)
	2754,392
	187,3 (6,8)

	2012
	2660,735
	16,497 (0,62)
	2644,239
	179,81 (6,8)

	2013 
	2660,735
	16,497 (0,62)
	2644,239
	179,81 (6,8)

	Котельная № 12, ул.Сорокина, 29

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	3083,337
	16,342 (0,53)
	3066,995
	184,02 (6,0)

	2012
	7374,916
	39,087 (0,53)
	7335,829
	440,15 (6,0)

	2013 
	7374,916
	39,087 (0,53)
	7335,829
	440,15 (6,0)

	Котельная № 13, ул.Фрунзе,97

	2010
	1870,213
	9,538 (0,51)
	1860,675
	111,64 (6,0)

	2011
	1912,596
	9,754 (0,51)
	1902,841
	114,17 (6,0)

	2012
	1833,885
	9,353 (0,51)
	1824,532
	109,47 (6,0)

	2013 
	1833,885
	9,353 (0,51)
	1824,532
	109,47 (6,0)

	Котельная № 15, ул Нагорная, 5

	2010
	9394,104
	50,728 (0,54)
	9343,376
	373,74 (4,0)

	2011
	9624,203
	51,971 (0,54)
	9572,233
	382,89 (4,0)

	2012
	9196,877
	49,663 (0,54)
	9147,214
	365,89 (4,0)

	2013 
	9196,877
	49,663 (0,54)
	9147,214
	365,89 (4,0)

	Ведомственные котельные

	Котельная № 1 МУП БПК, ул.Чапаева, 91

	2010
	-
	-
	-
	-

	2011
	141
	1,5 (1,06)
	139,5
	7,05 (5,0)

	2012
	578
	4,0 (0,69)
	574,0
	28,9 (5,0)

	2013 
	578
	4,0 (0,69)
	574,0
	28,9 (5,0)


1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы та тепловую энергию для г.Сердобска утверждены приказом Управления  по регулированию тарифов  и энергосбережению Пензенской  области от  31 мая 2013 года  №  30. Тариф является единым для всех потребителей. 

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.

	Таблица 44 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения тарифы для бюджетных и прочих организаций на 2013 годы

	Наименование

2013 год

С 1 января 2013 года по 

30 июня 2013 года

С 1 июля 2013 года по 31 

декабря 2013 года

1

2

3

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

1.Компонент на 

холодную воду (НДС не 

облагается) 

26,00 руб. за 1 куб.м  

29,04 руб. за 1 куб.м 

2.Компонент на 

тепловую энергию (без 

НДС) 

1178,23 руб. за 1 Гкал  

1357,32 руб. за 1 Гкал 

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

1.Компонент на 

холодную воду (НДС не 

облагается)

26,00 руб. за 1 куб.м

29,04 руб. за 1 куб.м

2.Компонент на 

тепловую энергию (с 

НДС) 

1390,31 руб. за 1 Гкал  

1601,64 руб. за 1 Гкал

Тариф на тепловую энергию в системе отопления

1. Тепловая энергия ( с НДС)
846 руб.  за 1 Гкал

846 руб. за 1 Гкал



1.12 Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения

Необходимо отметить  следующие технологические особенности и  проблемы  в системах теплопотребления и тепловых сетях г. Сердобска:

1. Все 28 существующие котельных установок, снабжающие теплом жилые здания, социально-культурные объекты и коммунально-бытовые предприятия находятся в удовлетворительном состоянии. Они периодически подвергаются техническому освидетельстованию.   Устаревшего котельного оборудования нет. Все котельные имеют резерв по тепловой мощности, поэтому необходимости в дополнительной установке котельного оборудования нет. 
2. На большинстве котельных установленное насосное оборудование отечественного производства не снабжено устройствами частотного регулирования его работы в зависимости от расхода теплоносителя.

3. Новые модульные котельные  работают в автоматизированном режиме без обслуживающего персонала и имеют качественную систему водоподготовки реагентного типа
4. Тепловые сети (в двухтрубном исполнении) составляют 68,4 км, из них 19,86 находятся в ветхом состоянии. Горячая вода транспортируется по наружным тепловым сетям общей протяженностью 68,4 км в двухтрубном исполнении. Из них нуждаются в замене в связи с окончанием срока службы 19,86 км сетей (29,0%), в аварийном режиме эксплуатируется 0,8 км (2%).Фактические тепловые потери через тепловую изоляцию (минеральная вата) превышают нормативные.

5. Потребители тепла присоединяются к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме, что снижает надежность  и качество их теплоснабжения. У потребителей отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Тепло в системах теплоснабжения распределяется неравномерно, как следствие, одни дома «мерзнут», другие страдают от жары и очень велики потери горячей воды из системы. Дефицит тепла в отдельных домах приводит к перерасходу в потреблении электрической энергии.
6. Почти 80% потребителей централизованного теплоснабжения оборудованы приборами учета тепловой энергии. Эта работа продолжается и будет завершена в нормативные сроки.

7. Существуют многоквартирные дома с большим процентом износа, подлежащие капитальному ремонту и переводу на автономное теплоснабжение.

2. Глава 2 
«Перспективное потребление тепловой энергии на 
цели теплоснабжения»
В соответствии с генеральным планом в г. Сердобска  размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда,  изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города.

При определении объемов нового строительства были учтены общегосударственная Программа «Доступное жилье», предусматривающая рост жилищной обеспеченности граждан до уровня развитых стран, а также городская Программа «Ветхое жилье», ориентированная на снос и реконструкцию ветхого и аварийного жилищного фонда. 

При разработке Генерального плана города Сердобска Сердобского района Пензенской области и Правил землепользования города Сердобска Сердобского района Пензенской области выявлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. При этом были учтены различные факторы на размещение данных зон: наличие памятников природы и археологии на данных территориях, месторождений полезных ископаемых, зон с особыми условиями использования территории, выявленных экологических ограничений, антропогенно-техногенных воздействий на окружающую среду, транспортную доступность и другие факторы. 

Наиболее полно учитывалось сложившееся положение. Рекомендации по основным направлениям территориального планирования способствуют устойчивому развитию города в целом, так и его отдельных зон.

Целенаправленное осуществление планов градостроительства позволит увеличить количество жилья, объектов социально-культурной среды, возрастет количество рабочих мест, что в свою очередь приведет к существенному росту населения города Сердобска. Участки резервируются не только для малоэтажной застройки, но и для создания небольших экологически чистых производств, что в свою очередь, если не решит, то поможет снять остроту проблемы занятости населения.


В настоящее время формируются 2 площадки под индивидуальное жилищное строительство в районе бывшего питомника в г. Сердобске:


▪ земельный участок по ул.Сорокина площадью 4,6 га (25 участков из расчета 10-15 соток на 1 участок). Планируемый объем жилья 5700 кв.м.;


▪ земельный участок по ул.Тенистая площадью 2,4 га (16 земельных участков по 15 соток). Планируемый объем жилья - 2300 кв.м.


 Имеются индивидуальные заявления граждан (24 заявления)  на выделение земельных участков под строительство  жилых домов на этих площадках.


На перспективу строительства на территории города Сердобска имеются резервные площадки для размещения индивидуального жилищного строительства, расположенные вблизи действующих инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, электроснабжение):

· площадка под многоэтажное строительство площадью 3,5 га находится в северной части города Сердобска, микрорайон «Березки». Проектно-сметная документация имеется в полном объеме. Имеется ряд вопросов по инженерным коммуникациям. В связи с приостановлением строительства не выполнены технические условия по водоснабжению и водоотведению данного микрорайона.

· территория под многоэтажную застройку микрорайона «Ясенки», площадь 8,1 га, проектно-сметная документация имеется. Площадка частично освоена. Техническими условиями  было предусмотрено строительство квартальной котельной (не выполнено).

Осваивается площадка по ул. Ленина, 226 – жилой 16-ти квартирный дом для медработников, заложен фундамент под 10-ти квартирный жилой дом.

Жилищный фонд города Сердобска на 01.01.2009 составляет 824,1, тыс.кв.м. и насчитывает 5018 жилых дома.

 Из общей площади жилого фонда 81,1% оборудовано водопроводом, 73,6% - оборудовано канализацией, 90,1% - оборудовано отоплением. Из общего числа многоквартирных домов 15% построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых на 01.01.2009г. находится в пределах от 31 до 75%.

Ряд жилых домов планируется перевести на автономное теплоснабжение с установкой газовых отопительных котлов.
Перечень жилых домов, планируемых к отключению от централизованного теплоснабжения, приведен в таблице 45. 

Снижение присоединенной нагрузки на котельные составит 2,53 Гкал/час. Сокращение протяженности обслуживаемых тепловых сетей произойдет на 4500 м в двухтрубном исполнении.

Таблица 45 – Перечень жилых домов,  планируемых  к  переводу на автономное  теплоснабжение
	№№


	Адрес


	Количество квартир
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление 
	ГВС
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Котельная № 1 пр-д Строительный, 8, ООО «Гелиос»

	1
	ж/д пер. Герцена, 2
	16
	0,036541
	-
	0,036541

	2
	ж/д пер. Герцена, 4
	16
	0,027708
	-
	0,027708

	3
	ж/д пер. Герцена, 6
	27
	0,042831
	-
	0,042831

	4
	ж/д ул. Герцена, 2
	16
	0,029132
	-
	0,029132

	5
	ж/д ул. Герцена, 2а
	16
	0,03293
	-
	0,03293

	6
	ж/д ул. Герцена, 4
	8
	0,009921
	-
	0,009921

	7
	ж/д ул. Герцена, 6
	8
	0,012078
	-
	0,012078

	8
	ж/д пер. Строительный, 10
	27
	0,051391
	-
	0,051391

	9
	ж/д ул. Строительная, 5
	8
	0,012049
	-
	0,012049

	10
	ж/д ул. Строительная, 7
	11
	0,016547
	-
	0,016547

	11
	ж/д ул. Строительная, 9
	11
	0,015919
	-
	0,015919

	12
	ж/д ул. Строительная, 11
	10
	0,016676
	-
	0,016676

	13
	ж/д ул. Строительная, 13
	11
	0,016041
	-
	0,016041

	14
	ж/д ул. Строительная, 15
	8
	0,022801
	-
	0,022801

	15
	ж/д ул. Строительная, 17
	8
	0,024208
	-
	0,024208

	16
	ж/д ул. Строительная, 17а
	27
	0,058147
	-
	0,058147

	17
	ж/д ул. Строительная, 21а
	27
	0,054211
	-
	0,054211

	18
	ж/д ул. Строительная, 23
	8
	0,016481
	-
	0,016481

	19
	ж/д ул. Строительная, 23а
	27
	0,049059
	-
	0,049059

	20
	ж/д ул. Строительная, 25
	8
	0,012049
	-
	0,012049

	
	ИТОГО:
	298
	0,55672
	-
	0,55672

	Котельная № 2 , ул. Ленина, 255а, ООО «Гелиос»

	1
	ж/д ул. Коммунальная, 12
	4
	0,00545
	-
	0,00545

	2
	ж/д ул. Коммунальная, 14
	1
	0,002702
	-
	0,002702

	3
	ж/д ул. Коммунальная, 16
	3
	0,004904
	-
	0,004904

	4
	ж/д ул. Коммунальная, 18
	3
	0,006073
	-
	0,006073

	5
	ж/д ул. Коммунальная, 20
	4
	0,005416
	-
	0,005416

	6
	ж/д ул. Коммунальная, 20а
	3
	0,002989
	-
	0,002989

	7
	ж/д ул. Коммунальная, 20б
	1
	0,01338
	-
	0,01338

	8
	ж/д ул. Ленина, 239
	8
	0,010717
	-
	0,010717

	9
	ж/д ул. Ленина, 241
	8
	0,011080
	-
	0,011080

	
	ИТОГО:
	35
	0,06271
	-
	0,06271

	Котельная № 4, ул.Ленина, 85а МУП «Сердобская теплосеть»

	1
	Ж/ дул. Ленина, 134
	7
	0,060812
	-
	0,060812

	Котельная № 6, ул. Пушкина, 9    МУП «Сердобская теплосеть»

	1
	ж/д ул. Куйбышева, 65
	1
	0,015131
	-
	0,015131

	2
	ж/д ул. Куйбышева, 67
	1
	0,014526
	-
	0,014526

	
	ИТОГО:
	2
	0,029657
	-
	0,029657

	Котельная № 7, ул Энергетиков, 1а МУП «Сердобская теплосеть»

	1
	ж/д ул. М.Горького, 178
	27
	0,154780
	-
	0,154780


Продолжение таблицы 45

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	ж/д ул. Энергетиков, 1
	27
	0,132033
	-
	0,132033

	3
	ж/д ул. Энергетиков, 8а
	27
	0,133219
	-
	0,133219

	4
	ж/д ул. Энергетиков, 10
	27
	0,141774
	-
	0,141774

	5
	ж/д ул. Энергетиков, 11
	27
	0,066085
	-
	0,066085

	6
	ж/д ул. Энергетиков, 11а
	27
	0,138854
	-
	0,138854

	7
	ж/д ул. Энергетиков, 13б
	27
	0,140043
	-
	0,140043

	8
	ж/д ул. Энергетиков, 13в
	27
	0,109556
	-
	0,109556

	9
	ж/д ул. Энергетиков, 15а
	27
	0,128625
	-
	0,128625

	10
	ж/д ул. Энергетиков, 16
	3
	0,007000
	-
	0,007000

	
	ИТОГО:
	232
	1,15197
	-
	1,15197

	Котельная 11, ул. Комсомольская, 93а   ООО «Гелиос»

	1
	ж/д ул. Комсомольская, 112
	16
	0,020635
	-
	0,020635

	2
	ж/д ул. Яблочкова, 2
	16
	0,020262
	-
	0,020262

	3
	ж/д ул. Яблочкова, 6
	5
	0,010602
	-
	0,010602

	
	ИТОГО:
	37
	0,0515
	-
	0,0515

	Котельная № 15, пл. Нагорная, 5  МУП «Сердобская теплосеть»

	1
	ж/д ул. Ильинская, 8
	1
	0,006073
	-
	0,006073

	2
	ж/д ул. Красноармейская, 17
	2
	0,018795
	-
	0,018795

	3
	ж/д ул. Красноармейская, 19
	1
	0,006680
	-
	0,006680

	4
	ж/д ул. Красноармейская, 24
	1
	0,004636
	-
	0,004636

	6
	ж/д ул. Костенко, 38
	4
	0,084381
	-
	0,084381

	7
	ж/д ул. Островского, 23
	3
	0,037665
	-
	0,037665

	8
	ж/д ул. Островского, 27
	24
	0,090495
	-
	0,090495

	9
	ж/д ул. Островского, 29
	1
	0,019475
	-
	0,019475

	11
	ж/д ул. Островского, 33
	2
	0,047494
	-
	0,047494

	12
	ж/д ул. Сорокина, 3
	4
	0,047818
	-
	0,047818

	
	ИТОГО:
	43
	0,36351
	-
	0,36351

	Котельная № 2 в/ч  01575, ул. Балашовская    ОАО «РЭУ»

	1
	ж/д ул. Балашовская, 
	9
	0,008
	-
	0,008

	Котельная ОАО «Мечта, ул. Лесная, 39

	1
	ж/д ул. Лесная, 48
	27
	0,1242
	0,045
	0,1692

	Котельная ЛИУ № 6

	1
	ж/д терр. ЯК 7/6
	16
	0,0756
	-
	0,0756


3. Глава 3 
«Электронная модель системы теплоснабжения 
поселения, городского округа»
Электронная модель системы теплоснабжения для г.Сердобска Сердобского района Пензенской области  не разрабатывалась в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, т.к численность населения г. Сердобска  менее 100 тыс. человек и составляет 35 тыс. человек.

4. Глава 4 
«Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки»
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 46. Изменение  существующей схемы теплоснабжения не требуется, так как покрытие проектируемой нагрузки возможно за счет новых источников теплоты.

Таблица 46 – Перспективные балансы тепловой мощности котельных

	№ пп
	Наименование котельной, адрес
	Располагаемая мощность 

источника, Гкал/час
	Присоединенная мощность, 

Гкал/час
	Перспективная мощность,

Гкал/ч
	Резерв

мощности, 

Гкал/час
	Резерв

мощности, 

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Энергосбыт-Комфорт»
	

	1
	Котельная №1
	0,66
	0,422339
	0,422339
	0,237661
	36,0

	2
	Котельная №2
	0,97
	0,6518848
	0,6518848
	0,318115
	32,8

	3
	Котельная №3
	0,98
	0,556154
	0,556154
	0,423846
	43,2

	4
	Котельная №4
	0,32
	0,2714
	0,2714
	0,0486
	15,2

	5
	Котельная №5
	0,24
	0,154796
	0,154796
	0,085204
	35,5

	6
	Котельная №6
	1,31
	0,839512
	0,839512
	0,470488
	35,9

	7
	Котельная №7
	1,31
	0,831161
	0,831161
	0,478839
	36,6

	8
	Котельная №8
	3,71
	2,203093
	2,203093
	1,506907
	40,6

	9
	Котельная № 10
	0,24
	0,180593
	0,180593
	0,059407
	24,8

	ООО «Гелиос»
	

	10
	Котельная № 1
	10,5
	5,335388
	4,7787
	5,721332
	54,5

	11
	Котельная № 2
	1,0
	0,591939
	0,591939
	0,529229
	52,9

	12
	Котельная № 3
	4,0
	1,858244
	1,858244
	2,141756
	53,5

	13
	Котельная № 9
	2,3
	1,429551
	1,429551
	0,870449
	37,8

	14
	Котельная № 11
	2,0
	1,214731
	1,163231
	0,836769
	41,8

	15
	Котельная № 14
	4,3
	1,604433
	1,604433
	2,695567
	62,7

	МУП «Сердобская теплосеть»
	

	16
	Котельная № 4
	5,5
	2,692026
	2,631214
	2,868786
	52,2

	17
	Котельная № 5
	4,0
	0,746976
	0,746976
	3,253024
	81,3

	18
	Котельная  № 6
	5,0
	1,864443
	1,834786
	3,165214
	63,3

	19
	Котельная №7
	10,0
	8,096871
	6,944901
	3,055099
	30,6

	20
	Котельная №10
	1,5
	1,107034
	1,107034
	0,392966
	26,2

	21
	Котельная №12
	5,0
	2,570248
	2,570248
	2,429752
	48,6

	22
	Котельная №13
	1,26
	0,721
	0,721
	0,539
	42,8

	23
	Котельная № 15
	8,0
	3,883775
	3,520265
	4,479735
	56,0


Продолжение таблицы  46

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ведомственные котельные
	

	24
	Котельная ООО «Мечта»
	8,0
	0,1692
	0
	8,0
	100

	25
	Котельная № 1 МУП БПК
	7,26
	0,257
	0,257
	7,003
	96,5

	26
	Котельная № 2 МУП БПК
	2,52
	0,19
	0,11
	2,41
	95,6

	27
	Котельная ФКИ ЛИУ-6 УФСИН
	6,6
	0,0756
	0
	6,6
	100

	28
	Котельная № 2 в/ч 01575
	
	0,008
	0
	
	

	
	ИТОГО:
	98,48
	40,5273918
	37,9977
	60,4823
	61,4


5. Глава 5 
«Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
 и максимального  потребления теплоносителя  теплопотребляющими 
установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
Существующее насосное оборудование и мощность водоподготовительных установок рассчитано на максимальную теплопроизводительность котельных. При существующих резервах по тепловой мощности источников теплоты и при  отсутствии дополнительных подключений потребителей увеличения мощности водоподготовительных установок не требуется. В перспективе следует провести модернизацию системы автоматического управления насосным оборудованием.

6. Глава 6 
«Предложения по строительству и реконструкции и техническому 
перевооружению источников  тепловой энергии»

На основе анализа данных таблицы 46 делаем вывод, что наличие большого резерва мощности у существующих котельных (более  60 Гкал/ч)  делает необоснованным строительство дополнительных котельных у отдельных потребителей. 

Для теплоснабжения проектируемой жилой застройки можно предложить два варианта:

1 вариант  -  строительство жилых многоквартирных домов с поквартирным отоплением;

2 вариант – подключение новых потребителей к ближайшим  существующим источникам теплоты.

Проектом предлагается провести  модернизацию  существующих теплоисточников путем внедрения современного оборудования котельных с целью обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением жилых кварталов и объектов соцкультбыта. 

Основная цель технического перевооружения котельных – это повышение коэффициента полезного действия котлоагрегатов, экономия топлива, обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, путем повышения надежности работы оборудования. 

Для этого предлагается постепенная замена устаревшего насосного оборудования с использованием частотного регулирования его работы, дальнейшая автоматизация процессов регулирования, управления и контроля на базе современных электронных устройств. 

Для уточнения необходимых мероприятий следует провести энергетическое обследование источников теплоты и гидравлический расчет тепловых сетей, примыкающих к этим котельным.
Переоборудование существующих источников теплоты в котельные с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией генпланом не предполагается. 

Перевод мелких котельных в пиковый режим работы по отношению к источнику энергии с комбинированной выработкой теплоты и электрической энергии не представляется возможным из-за технологической особенности  источников теплоты, большой их удаленности друг от  друга и отсутствия отказа потребителей от существующего источника электроэнергии.

Зоны действия  источников теплоты в перспективе до 2028 года не изменятся.
7. Глава 7 
«Предложения  по строительству и реконструкции 
тепловых сетей и сооружений на них»

         Тепловые сети приняты двухтрубными и четырехтрубными, тупиковыми, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель в системе теплоснабжения  - вода с параметрами 90-70 оС, 95-70ºС и 70-40 оС (на ГВС).

         Схема теплоснабжения – зависимая. Схема горячего водоснабжения закрытая.

        Тепловые сети прокладываются по незастроенной территории надземно на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно бесканально. Глубина заложения подземных тепловых сетей определяется на последующих стадиях проектирования

        Трубопроводы прокладываются из труб стальных теплоизолированных по ГОСТ 30732-2001 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке».  

Предполагается выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих участков трубопроводов тепловых сетей.

Индивидуальные тепловые пункты должны выполняться согласно техническим условиям и предназначаются для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание с использованием теплообменного оборудования (пластинчатых теплообменников). Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора температуры.

ИТП размещается в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

В перспективе возможен полный переход всей системы теплоснабжения на двухтрубную систему теплоснабжения с оборудованием индивидуальных тепловых пунктов для всех потребителей тепловой энергии.

8. Глава 8 
«Перспективные топливные балансы»

В настоящее время г. Сердобск снабжается природным газом по договору с ООО «Газпром Межрегионгаз г. Пенза».

 Рост теплопроизводительности котельных по сравнению с существующей не планируется, следовательно, и топливопотребление останется в пределах существующих объемов.  Произойдет сокращение топливопотребления за счет снижения нагрузки на котельные № 1, № 2, № 4, № 6 , № 7, № 11 и № 15.  Снижение расхода природного газа составит  314,6 м3/час (1585,4 тыс. м3/год)
Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Топливопотребление существующих котельных сохраняется в пределах существующих лимитов газа.

9. Глава 9 
«Оценка надежности теплоснабжения»
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП  41-02-2003 ) составляет Ртс=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t = - 9,8 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
10. Глава 10 
«Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение»
В данной главе представлены финансовые потребности для реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок.
Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

11. Глава 11 
«Обоснование предложения по определению
 единой теплоснабжающей организации»

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:  
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

· -определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

· -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время три  предприятия МУП «Сердобская теплосеть»  ООО «Гелиос» и ООО «Энергосбыт-Комфорт»  отвечают  требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО). 
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				Распределение тепловой мощности ООО "Энергосбыт-Комфорт"

		Котельная №1		0.422339

		Котельная №2		0.6518848

		Котельная №3		0.556154

		Котельная №4		0.2714

		Котельная №5		0.154796

		Котельная №6		0.839512

		Котельная №7		0.831161

		Котельная №8		2.203093

		Котельная № 10		0.180593
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Диаграмма1

		10		10		10

		9		9		9

		8		8		8

		7		7		7

		6		6		6

		5		5		5

		4		4		4

		3		3		3

		2		2		2

		1		1		1

		0		0		0

		-1		-1		-1

		-2		-2		-2

		-3		-3		-3

		-4		-4		-4

		-5		-5		-5

		-6		-6		-6

		-7		-7		-7

		-8		-8		-8

		-9		-9		-9

		-10		-10		-10

		-11		-11		-11

		-12		-12		-12

		-13		-13		-13

		-14		-14		-14

		-15		-15		-15

		-16		-16		-16

		-17		-17		-17

		-18		-18		-18

		-19		-19		-19

		-20		-20		-20

		-21		-21		-21

		-22		-22		-22

		-23		-23		-23

		-24		-24		-24

		-25		-25		-25

		-26		-26		-26

		-27		-27		-27



Температура воды в подающем трубопроводе, оС

Температура воды в обратном трубопроводе, оС

Доля тепловой нагрузки , %
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89

69

98
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70

100



Лист1

				Температура воды в подающем трубопроводе, оС		Температура воды в обратном трубопроводе, оС		Доля тепловой нагрузки , %

		10		70		57		68

		9		70		57		68

		8		70		57		68

		7		70		57		68

		6		70		57		68

		5		70		57		68

		4		70		57		68

		3		70		57		68

		2		70		57		68

		1		70		57		68

		0		70		57		68

		-1		70		57		68

		-2		70		57		68

		-3		70		57		68

		-4		70		57		68

		-5		70		57		68

		-6		70		57		68

		-7		70		57		68

		-8		70		57		68

		-9		70		57		68

		-10		70		57		68

		-11		70		57		68

		-12		71		57		68

		-13		72		58		70

		-14		74		60		72

		-15		75		60		74

		-16		76		61		77

		-17		77		61		79

		-18		79		63		81

		-19		80		63		83

		-20		81		64		85

		-21		83		66		87

		-22		84		66		89

		-23		85		67		91

		-24		86		67		94

		-25		88		69		96

		-26		89		69		98

		-27		90		70		100






_1578811426.xls
Диаграмма1

		Котельная № 1

		Котельная № 2

		Котельная № 3

		Котельная № 9

		Котельная № 11

		Котельная № 14



Столбец1

5.335388

0.591939

1.858244

1.429551

1.214731

1.604433



Лист1

				Столбец1

		Котельная № 1		5.335388

		Котельная № 2		0.591939

		Котельная № 3		1.858244

		Котельная № 9		1.429551

		Котельная № 11		1.214731

		Котельная № 14		1.604433






_1578811402.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

789

847

887

346

191

170

21

0

184

340

502

495



Лист1

				Столбец1

		Январь		789

		Февраль		847

		Март		887

		Апрель		346

		Май		191

		Июнь		170

		Июль		21

		Август		0

		Сентябрь		184

		Октябрь		340

		Ноябрь		502

		Декабрь		495






_1578811412.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

89

131

87

39

38

52

50



Лист1

				Столбец1

		Январь		89

		Февраль		131

		Март		87

		Апрель		39

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь		38

		Ноябрь		52

		Декабрь		50

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1578811418.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

283

314

305

120

57

19

38

24

55

133

175

170



Лист1

				Столбец1

		Январь		283

		Февраль		314

		Март		305

		Апрель		120

		Май		57

		Июнь		19

		Июль		38

		Август		24

		Сентябрь		55

		Октябрь		133

		Ноябрь		175

		Декабрь		170






_1578811420.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Котельная № 1

145

181

123

75

61

58

30

4

62

77

98

111



Лист1

				Котельная № 1

		Январь		145

		Февраль		181

		Март		123

		Апрель		75

		Май		61

		Июнь		58

		Июль		30

		Август		4

		Сентябрь		62

		Октябрь		77

		Ноябрь		98

		Декабрь		111






_1578811415.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

211

271

183

118

46

54

52

31

60

125

173

170



Лист1

				Столбец1

		Январь		211

		Февраль		271

		Март		183

		Апрель		118

		Май		46

		Июнь		54

		Июль		52

		Август		31

		Сентябрь		60

		Октябрь		125

		Ноябрь		173

		Декабрь		170






_1578811407.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

279

302

315

91

0

0

0

0

0

76

198

195



Лист1

				Столбец1

		Январь		279

		Февраль		302

		Март		315

		Апрель		91

		Май		0

		Июнь		0

		Июль		0

		Август		0

		Сентябрь		0

		Октябрь		76

		Ноябрь		198

		Декабрь		195






_1578811410.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

67

94

63

30

3

5

4

3

6

37

45

44



Лист1

				Столбец1

		Январь		67

		Февраль		94

		Март		63

		Апрель		30

		Май		3

		Июнь		5

		Июль		4

		Август		3

		Сентябрь		6

		Октябрь		37

		Ноябрь		45

		Декабрь		44






_1578811405.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

211

254

292

111

77

74

66

11

58

128

219

215



Лист1

				Столбец1

		Январь		211

		Февраль		254

		Март		292

		Апрель		111

		Май		77

		Июнь		74

		Июль		66

		Август		11

		Сентябрь		58

		Октябрь		128

		Ноябрь		219

		Декабрь		215






_1578811385.xls
Диаграмма1

		Январь		Январь

		Февраль		Февраль

		Март		Март

		Апрель		Апрель

		Май		Май

		Июнь		Июнь

		Июль		Июль

		Август		Август

		Сентябрь		Сентябрь

		Октябрь		Октябрь

		Ноябрь		Ноябрь

		Декабрь		Декабрь



Котел 1

Котел 4

818.4

223.2

739.2

188.16

818.4

208.32

528

134.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258

68.4

792

230.4

818.4

260.4



Лист1

				Котел 1		Котел 4

		Январь		818.4		223.2

		Февраль		739.2		188.16

		Март		818.4		208.32

		Апрель		528		134.4

		Май		0		0

		Июнь		0		0

		Июль		0		0

		Август		0		0

		Сентябрь		0		0

		Октябрь		258		68.4

		Ноябрь		792		230.4

		Декабрь		818.4		260.4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1578811397.xls
Диаграмма1

		Январь		Январь		Январь		Январь

		Февраль		Февраль		Февраль		Февраль

		Март		Март		Март		Март

		Апрель		Апрель		Апрель		Апрель

		Май		Май		Май		Май

		Июнь		Июнь		Июнь		Июнь

		Июль		Июль		Июль		Июль

		Август		Август		Август		Август

		Сентябрь		Сентябрь		Сентябрь		Сентябрь

		Октябрь		Октябрь		Октябрь		Октябрь

		Ноябрь		Ноябрь		Ноябрь		Ноябрь

		Декабрь		Декабрь		Декабрь		Декабрь



Котел 1

Котел 2

Котел 3

Котел 5

1711.2

171.2

1336.5

141.36

1545.6

1545.2

408

132.24

1711.6

1656

0

133.92

0

0

0

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612

0

0

64.8

1656

0

0

129.6

1711.2

1711.2

398.4

141.36



Лист1

				Котел 1		Котел 2		Котел 3		Котел 5

		Январь		1711.2		171.2		1336.5		141.36

		Февраль		1545.6		1545.2		408		132.24

		Март		1711.6		1656		0		133.92

		Апрель		 816		0		0		63

		Май		 0		0		0		0

		Июнь		 0		0		0		0

		Июль		 0		0		0		0

		Август		 0		0		0		0

		Сентябрь		 0		0		0		0

		Октябрь		612		0		0		64.8

		Ноябрь		1656		0		0		129.6

		Декабрь		1711.2		1711.2		398.4		141.36






_1578811400.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

104

101

73

33

7

7

5

2

7

32

51

49



Лист1

				Столбец1

		Январь		104

		Февраль		101

		Март		73

		Апрель		33

		Май		7

		Июнь		7

		Июль		5

		Август		2

		Сентябрь		7

		Октябрь		32

		Ноябрь		51

		Декабрь		49

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1578811387.xls
Диаграмма1

		Январь		Январь

		Февраль		Февраль

		Март		Март

		Апрель		Апрель

		Май		Май

		Июнь		Июнь

		Июль		Июль

		Август		Август

		Сентябрь		Сентябрь

		Октябрь		Октябрь

		Ноябрь		Ноябрь

		Декабрь		Декабрь



Котел 1

Котел 2

1711.2

408

1545.6

1711.2

1104

0

0

0

0

0

552

1656

189.6

1711.2



Лист1

				Котел 1		Котел 2

		Январь		1711.2		408

		Февраль		1545.6

		Март		1711.2

		Апрель		1104

		Май		0

		Июнь		0

		Июль		0

		Август		0

		Сентябрь		0

		Октябрь		552

		Ноябрь		1656		189.6

		Декабрь		1711.2






_1578811394.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец3

744

672

744

388.8

0

0

0

0

0

216

720

744



Лист1

				Столбец3

		Январь		744

		Февраль		672

		Март		744

		Апрель		388.8

		Май		0

		Июнь		0

		Июль		0

		Август		0

		Сентябрь		0

		Октябрь		216

		Ноябрь		720

		Декабрь		744






_1578811374.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

331.553

291.917

270.254

87.292

0

0

0

0

0

133.848

237.296

302.761



Лист1

				Столбец1

		Январь		331.553

		Февраль		291.917

		Март		270.254

		Апрель		87.292

		Май		 0

		Июнь		 0

		Июль		 0

		Август		 0

		Сентябрь		 0

		Октябрь		133.848

		Ноябрь		237.296

		Декабрь		302.761






_1578811379.xls
Диаграмма1

		Январь		Январь

		Февраль		Февраль

		Март		Март

		Апрель		Апрель

		Май		Май

		Июнь		Июнь

		Июль		Июль

		Август		Август

		Сентябрь		Сентябрь

		Октябрь		Октябрь

		Ноябрь		Ноябрь

		Декабрь		Декабрь



Котел 1

Котел 2

1860

744

1612.8

0

1636.8

0

864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

357.6

0

1584

0

1711

0



Лист1

				Котел 1		Котел 2

		Январь		1860		744

		Февраль		1612.8		0

		Март		1636.8		0

		Апрель		864		 0

		Май		0		 0

		Июнь		0		 0

		Июль		0		 0

		Август		0		 0

		Сентябрь		0		 0

		Октябрь		357.6		 0

		Ноябрь		1584		 0

		Декабрь		1711		240 






_1578811382.xls
Диаграмма1

		Январь		Январь

		Февраль		Февраль

		Март		Март

		Апрель		Апрель

		Май		Май

		Июнь		Июнь

		Июль		Июль

		Август		Август

		Сентябрь		Сентябрь

		Октябрь		Октябрь

		Ноябрь		Ноябрь

		Декабрь		Декабрь



Котел 1

Котел 4

1413.6

96.72

1276.8

87.36

892.8

96.72

336

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

0

720

0

1116

0



Лист1

				Котел 1		Котел 4

		Январь		1413.6		96.72

		Февраль		1276.8		87.36

		Март		892.8		96.72

		Апрель		336		52

		Май		0 		 0

		Июнь		 0		 0

		Июль		 0		 0

		Август		 0		 0

		Сентябрь		 0		 0

		Октябрь		144		 21,6

		Ноябрь		720		64,8 

		Декабрь		1116		 70,68

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1578811377.xls
Диаграмма1

		Январь		Январь

		Февраль		Февраль

		Март		Март

		Апрель		Апрель

		Май		Май

		Июнь		Июнь

		Июль		Июль

		Август		Август

		Сентябрь		Сентябрь

		Октябрь		Октябрь

		Ноябрь		Ноябрь

		Декабрь		Декабрь



Котел 1

Котел 2

516.44

497.38

464.58

426.09

480.46

330.06

247.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285.82

93.07

496.82

207.07

460.4

457.99



Лист1

				Котел 1		Котел 2

		Январь		516.44		497.38

		Февраль		464.58		426.09

		Март		480.46		330.06

		Апрель		247.1		0

		Май		0		0

		Июнь		0		0

		Июль		0		0

		Август		0		0

		Сентябрь		0		0

		Октябрь		285.82		93.07

		Ноябрь		496.82		207.07

		Декабрь		460.4		457.99






_1578811369.xls
Диаграмма1

		Январь		Январь		Январь		Январь

		Февраль		Февраль		Февраль		Февраль

		Март		Март		Март		Март

		Апрель		Апрель		Апрель		Апрель

		Май		Май		Май		Май

		Июнь		Июнь		Июнь		Июнь

		Июль		Июль		Июль		Июль

		Август		Август		Август		Август

		Сентябрь		Сентябрь		Сентябрь		Сентябрь

		Октябрь		Октябрь		Октябрь		Октябрь

		Ноябрь		Ноябрь		Ноябрь		Ноябрь

		Декабрь		Декабрь		Декабрь		Декабрь



Котел 1

Котел 2

Котел 3

Котел 4

1117.94

1117.94

1117.94

1117.94

981.84

981.84

981.84

981.84

891.294

891.294

891.294

891.294

268.376

268.376

268.376

268.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411.51

411.51

411.51

411.51

772.812

772.812

772.812

772.812

1011.49

0

0

0



Лист1

				Котел 1		Котел 2		Котел 3		Котел 4

		Январь		1117.94		1117.94		1117.94		1117.94

		Февраль		981.84		981.84		981.84		981.84

		Март		891.294		891.294		891.294		891.294

		Апрель		268.376		268.376		268.376		268.376

		Май		 0		 0		 0		 0

		Июнь		 0		 0		 0		 0

		Июль		 0		 0		 0		 0

		Август		 0		 0		 0		 0

		Сентябрь		 0		 0		 0		 0

		Октябрь		411.51		411.51		411.51		411.51

		Ноябрь		772.812		772.812		772.812		772.812

		Декабрь		1011.49		1011.49		1011.49		1011.49






_1578811371.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

896.1

787.079

714.956

215.777

0

0

0

0

0

330.859

620.175

811.023



Лист1

				Столбец1

		Январь		896.1

		Февраль		787.079

		Март		714.956

		Апрель		215.777

		Май		0

		Июнь		0

		Июль		0

		Август		0

		Сентябрь		0

		Октябрь		330.859

		Ноябрь		620.175

		Декабрь		811.023

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1578811363.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

737.86

649.644

601.374

196.139

0

0

0

0

0

300.746

527.941

673.753



Лист1

				Столбец1

		Январь		737.86

		Февраль		649.644

		Март		601.374

		Апрель		196.139

		Май		0

		Июнь		0

		Июль		0

		Август		0

		Сентябрь		0

		Октябрь		300.746

		Ноябрь		527.941

		Декабрь		673.753

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1578811366.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

549.308

482.03

434.672

127.893

0

0

0

0

0

196.102

375.267

495.464



Лист1

				Столбец1

		Январь		549.308

		Февраль		482.03

		Март		434.672

		Апрель		127.893

		Май		 0

		Июнь		 0

		Июль		 0

		Август		 0

		Сентябрь		 0

		Октябрь		196.102

		Ноябрь		375.267

		Декабрь		495.464






_1578811361.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

187.55

164.749

149.787

45.41

0

0

0

0

0

69.629

130.006

169.813



Лист1

				Столбец1

		Январь		187.55

		Февраль		164.749

		Март		149.787

		Апрель		45.41

		Май		0

		Июнь		0

		Июль		0

		Август		0

		Сентябрь		0

		Октябрь		69.629

		Ноябрь		130.006

		Декабрь		169.813

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1578811358.xls
Диаграмма1

		Январь

		Февраль

		Март

		Апрель

		Май

		Июнь

		Июль

		Август

		Сентябрь

		Октябрь

		Ноябрь

		Декабрь



Столбец1

1834.75

1615.982

1500.152

657.425

0

0

0

0

0

788.91

1319.295

1677.59



Лист1

				Столбец1

		Январь		1834.75

		Февраль		1615.982

		Март		1500.152

		Апрель		657.425

		Май		0

		Июнь		0

		Июль		0

		Август		0

		Сентябрь		0

		Октябрь		788.91

		Ноябрь		1319.295

		Декабрь		1677.59

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






